|  | Приложение № 2 к Документации УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Западная энергетическая компания» ______________ М.Т. Ретиков «07» ноября 2017г. |
| --- | --- |

Техническое задание № 07-11/17ТЗ от 07 ноября 2017года

на проектирование по титулу: «Реконструкция ТП 329-02 с заменой двух трансформаторов и обеспечением второй категории надежности

электроснабжения, расположенной по адресу: г. Зеленоградск, ул. Приморская, д. 11 Калининградской области»

| № | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проведения работ | Договор № 07-11/17ТП от 07.11.2017г., обязательства АО «Западная энергетическая компания» в соответствии с ТУ № 07-11/17 от 07.11.2017г. |
| 2 | Срок начала и окончания строительства | Начало строительства: 2017 г. Окончание строительства: 2018 г. |
| 3 | Местоположение объекта | г. Зеленоградск, ул. Приморская, д. 11. |
| 4 | Вид выполняемых работ | Проектирование ТП 329-02 с установкой второй секции шин и установкой двух трансформаторов 15/0,4 кВ мощностью по 1250 кВА. |
| 5 | Вид строительства | Новое. |
| 6 | Основной источник питания | - ПС 110 кВ О-10 «Зеленоградск», ВЛ 6/15 кВ № 15-329 № 15-153 |
| 7 | Основные технико-экономические показатели. Проектом предусмотреть: | Реконструкция РУ-15 кВ - Замена РУ-15 кВ ТП 329-02. Предусмотреть установку сборного РУ-15 кВ из 6 ячеек (ввод1, ввод2, линия, секция, тр.1, тр.2) с двумя секциями шин. Характеристики оборудования определить проектом. - Устройство кабельных линий до трансформаторов 1 и 2 секции. Кабель применить трехжильный из сшитого полиэтилена. Марку, сечение определить проектом. - Устройство проемов для ввода КЛ в РУ-15 кВ в соответствии с размещением РУ-15 кВ. - Устройство кабельных вставок к питающей и отходящей линии с перезаводом в ячейки РУ-15 кВ в соответствии с их размещением. Реконструкция камер трансформаторов - Установка трансформаторов типа ТМГ на номинальную мощность 1250 кВА. Реконструкция бетонного основания с опорными направляющими под трансформаторами. - Устройство проемов для шинного моста в РУ-0,4 кВ - Устройство кабельного канала в бетонном полу камер трансформаторов Реконструкция РУ-0,4 кВ - Замена сборных шин в РУ в соответствии с расчетной мощностью. - Замена вводных и секционного коммутационных аппаратов в соответствии с расчетной мощностью. - Устройство шинного моста от трансформаторов до РУ-0,4 кВ. Принять к установке шины марки АД31. Сечение определить проектом. - Замена трансформаторов тока вводных ПУ в соответствии с расчетной мощностью. - Устройство пунктов учета на всех отходящих линиях. Принять к установке приборы типа А1140 с кл. т. 1. - Установка ящика собственных нужд в РУ-0,4 кВ. Разводка освещения в трубах в помещениях трансформаторной подстанции. Применить настенные светильники с энергосберегающими лампами. Количество и тип выбрать в соответствии с типом помещения и нормируемой освещенностью. В каждом помещении установить по одной 1-ф. розетке открытой установки с классом защиты IP44. Заземление - Устройство контура заземления в помещениях ТП 329-2 (РУ-15 кВ, РУ-10 кВ, камеры трансформаторов) |
| 8 | Дополнительные требования: | - Все технические решения разработать в соответствии с ПУЭ7 и НТД РФ. - Состав проекта и технические решения выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», с учетом положений Федерального закона РФ от 27.12.2002 года № 184-Ф3 «О техническом регулировании» и техническими условиями. - Проектную документацию согласовать с АО «Западная энергетическая компания» - Согласованную документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD (текстовую информацию в формате Windows MS Office, графическую часть в формате DWG). |
| 9 | Требуемые сроки выполнения работ | Начало выполнения работ – согласно Договора с Подрядчиком. Срок окончания выполнения работ – 3 (три) месяца с момента подписания Договора с Подрядчиком с представлением Заказчику разработанной проектной документации, согласованной в установленном порядке. |
| 10 | Особые условия. | Отсутствуют. |
| 11 | Стадийность выполнения работ. | Выделение этапов не требуется. |
| 12 | Проектная организация - генеральный проектировщик. | По конкурсу |
| 13 | Генеральная подрядная строительная организация. | По конкурсу |
| 14 | Выделение пусковых комплексов (участков) | нет |
| 15 | Решение по монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооружений | нет |
| 16 | Состав демонстративных материалов | нет |
| 17 | Выделение пусковых комплексов (участков) | нет |
| 18 | Состав рабочей документации: | Состав проекта и технические решения выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», с учётом положений Федерального Закона РФ от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и техническими условиями. Документацию по проекту в полном объёме(включая обосновывающие расчёты) представить Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD (текстовую информацию в формате Windows MS Office, графическую информацию в формате AutoCAD не ранее версии 2002 г.). |
| 19 | Особые условия: | Документация предоставляется Заказчику нарочно, корректировка проекта в рамках технического задания производится проектировщиком безвозмездно, до полного утверждения документации. |
| 20 | Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ: | 40 000__ руб. _____________________ /__________________ / (подпись) (ФИО) |
| 21 | Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ | _2 514 852_ руб. _____________________ /__________________ / (подпись) (ФИО) |

Начальник отдела капитального строительства 			        В.В. Берковский

Начальник отдела перспективного развития

и технологического присоединения  – инженер 1-й категории                 Л.А. Деркач

Начальник службы распределительных сетей 				А.А. Вагнер