|  | Приложение № 2 к Документации по запросу предложений УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Западная энергетическая компания» __________________ М.Т. Ретиков «____»__________________ 2017 г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №05-09/15 ТЗ от 01.09.2017г.

на проектирование по титулу: «КЛ-15 кВ от 1 и 2 секций ЗРУ-15 кВ ПС 110 кВ Окружная до РП/ТП (новая) ООО ВИТАСТРОЙ, I и II этапы»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основания для проведения работ | Технические условия № 05-09/15 от 30.09.2015г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Западная энергетическая компания». |
| 2 | Срок начала и окончания строительства | Начало строительства: 2017г. Окончание строительства: 2018г. |
| 3 | Местоположение объекта | КЛ-15 кВ от 1 и 2 секций ЗРУ-15 кВ ПС 110 кВ Окружная до РП/ТП (новая) ООО ВИТАСТРОЙ |
| 4 | Вид выполняемых работ | Проектирование КЛ-15 кВ. I этап: - Строительство КЛ-6 кВ II категории от ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Луговая до опоры №1 ВЛ-110 кВ новая (отпайка от 2-х цепной ВЛ-110 кВ Луговая – Юго-Восточная Л179/180); - Строительство КЛ-6 кВ II категории в габаритах 15 кВ от опоры №35 ВЛ-110 кВ новая (отпайка от 2-х цепной ВЛ-110 кВ Луговая – Юго-Восточная Л179/180) до проектируемой РП/ТП (новая) ООО «ВИТАСТРОЙ». II этап: - Заходы КЛ в ЗРУ-15 кВ ПС-110 кВ Окружная. |
| 5 | Основной источник питания | - по I этапу – ПС-110 кВ Луговая, ЗРУ-6 кВ; - по II этапу – ПС-110 кВ Окружная, ЗРУ-15 кВ. |
| 6 | Вид строительства | Новое. |
| 7 | Основные технико-экономические показатели. Проектом предусмотреть: | По I этапу: - Расчет максимальной мощности передаваемой по КВЛ-6 кВ с учетом длинны и характеристик применяемого провода на ВЛ-110 кВ - Оборудование в ЗРУ-6 кВ ПС-110 кВ Луговая. Линейные ячейки 6 кВ с вакуумными выключателями с номинальным током в соответствии с расчетной мощностью. - Сечение и марку питающих кабелей от ПС-110 кВ Луговая, ЗРУ-6 кВ до до опоры №1 ВЛ-110 кВ новая (отпайка от 2-х цепной ВЛ-110 кВ Луговая – Юго-Восточная Л179/180). Ориентировочная длинна – 1000 м.; - Сечение и марку питающих кабелей от опоры №35 ВЛ-110 кВ новая (отпайка от 2-х цепной ВЛ-110 кВ Луговая – Юго-Восточная Л179/180) до проектируемой РП/ТП (новая) ООО «ВИТАСТРОЙ». Ориентировочная длинна – 1000 м. Кабели принять на напряжение 20 кВ с учетом передачи мощности по II этапу 6,8 МВА. - Расчет уставок РЗА в соответствии с характеристиками ЛЭП. По II этапу: - Спроектировать подключение КЛ-6 кВ в габаритах 15 кВ питающую РП/ТП (новая) ООО «ВИТАСТРОЙ» от ЗРУ-15 кВ ПС-110 кВ Окружная с переводом на напряжение 15 кВ. - Выполнить расчет уставок РЗА с учетом передаваемой мощности – 6,8 МВА. |
| 8 | Дополнительные требования: | Оформить и получить в органах местного самоуправления акт выбора трассы ЛЭП-0,4 кВ и постановление об утверждении акта выбора. Согласованную документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD (текстовую информацию в формате Windows MS Office, графическую часть в формате DWG). |
| 9 | Требуемые сроки выполнения работ | Срок окончания выполнения работ – 3 (три) месяца с момента подписания Договора с Подрядчиком с представлением Заказчику разработанной проектной документации, согласованной в установленном порядке. |
| 10 | Особые условия | Документация предоставляется Заказчику нарочно, корректировка проекта в рамках технического задания производится проектировщиком безвозмездно, до полного утверждения документации. |
| 11 | Выделение пусковых комплексов (участков) | нет |
| 12 | Решение по монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооружений | нет |
| 13 | Состав демонстративных материалов | нет |
| 14 | Выделение пусковых комплексов (участков) | нет |
| 15 | Состав рабочей документации | Состав проекта и технические решения выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», с учётом положений Федерального Закона РФ от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и техническими условиями. |
| 16 | Исходные данные для проектирования | ТУ № 05-09/15 от 30.09.2015г |
| Согласовано: |

Начальник отдела

капитального строительства 						    В.В. Берковский

Начальник отдела

перспективного развития и технологического присоединения

– инженер 1-й категории                       																		     О.Б. Апинит

Начальник службы распределительных сетей 			     А.А. Вагнер