## Луговая
Ведомость
записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Луговая
15 декабря 2021 года
Время,час | Напряжение на шинах | [7 empty] | Трансформатор | [10 empty] | Трансформатор
[9 empty] | Т-1 | [10 empty] | Т-2
| 1с 110 кВ |  | 2с 110 кВ |  | 1с 6 кВ |  | 2с 6 кВ |  | 110 кВ | [5 empty] | 6 кВ |  |  |  |  | 110 кВ | [5 empty] | 6 кВ
| фазное | линейн. | фазное | линейн. | фазное | линейн. | фазное | линейн. | А | МВА | МВт | Мвар | cos | РПН | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos | РПН | А | МВА | МВт | Мвар | cos
0 | 69.3 | 119.9 | 69.1 | 119.6 | 3.62 | 6.29 | 3.63 | 6.28 | 12 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 0.77 | 6 | 250 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 7 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 5 | 150 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.93
1 | 69.4 | 120.1 | 69.2 | 119.8 | 3.63 | 6.3 | 3.64 | 6.29 | 13 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 0.77 | 6 | 250 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 7 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.89 | 5 | 140 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.93
2 | 69.3 | 120 | 69 | 119.6 | 3.63 | 6.3 | 3.64 | 6.29 | 12 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 0.77 | 6 | 250 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 7 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.91 | 5 | 140 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.93
3 | 69.3 | 120 | 68.9 | 119.6 | 3.63 | 6.3 | 3.64 | 6.29 | 12 | 2.7 | 2 | 1.7 | 0.77 | 6 | 250 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 7 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.91 | 5 | 140 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.94
4 | 69.3 | 120 | 69 | 119.6 | 3.63 | 6.3 | 3.64 | 6.29 | 12 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 0.77 | 6 | 250 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 7 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.91 | 5 | 140 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.93
5 | 69.3 | 119.9 | 69.1 | 119.6 | 3.63 | 6.3 | 3.64 | 6.29 | 13 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 0.77 | 6 | 250 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 7 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 5 | 150 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.93
6 | 69.3 | 120 | 69.2 | 119.7 | 3.63 | 6.29 | 3.63 | 6.29 | 13 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 0.79 | 6 | 260 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 0.81 | 7 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.91 | 5 | 150 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.93
7 | 69.3 | 119.9 | 69.2 | 119.7 | 3.64 | 6.3 | 3.64 | 6.29 | 13 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 6 | 260 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 0.83 | 7 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.93 | 5 | 150 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.93
8 | 69.2 | 119.8 | 69.1 | 119.6 | 3.63 | 6.29 | 3.64 | 6.24 | 15 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 0.77 | 6 | 300 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 0.82 | 10 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.91 | 5 | 200 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0.95
9 | 69.1 | 119.5 | 68.9 | 119.3 | 3.59 | 6.24 | 3.59 | 6.24 | 17 | 3.6 | 3 | 2.3 | 0.78 | 6 | 340 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 0.82 | 10 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 0.91 | 5 | 210 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 0.93
10 | 69.1 | 119.5 | 68.9 | 119.5 | 3.59 | 6.24 | 3.59 | 6.25 | 17 | 3.6 | 3 | 2.3 | 0.79 | 6 | 340 | 3.7 | 2.9 | 2.1 | 0.82 | 10 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 0.92 | 5 | 210 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 0.94
11 | 69.1 | 119.4 | 69 | 119.4 | 3.58 | 6.23 | 3.61 | 6.26 | 17 | 3.6 | 3 | 2.2 | 0.8 | 6 | 340 | 3.6 | 2.9 | 2 | 0.82 | 10 | 2.1 | 2 | 0.9 | 0.93 | 5 | 200 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0.93
12 | 69 | 119.1 | 69 | 119.4 | 3.59 | 6.24 | 3.61 | 6.26 | 17 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 6 | 330 | 3.6 | 2.9 | 2 | 0.82 | 10 | 2.2 | 2 | 0.8 | 0.93 | 5 | 190 | 2.1 | 2 | 0.7 | 0.93
13 | 69 | 119.1 | 68.9 | 119.3 | 3.61 | 6.24 | 3.62 | 6.25 | 17 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | 0.79 | 6 | 340 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 0.82 | 10 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 0.91 | 5 | 200 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 0.94
14 | 69.1 | 119.6 | 68.9 | 119.3 | 3.61 | 6.24 | 3.61 | 6.24 | 17 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 0.79 | 6 | 340 | 3.7 | 2.9 | 2.1 | 0.82 | 10 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 0.92 | 5 | 210 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0.93
15 | 69.1 | 119.6 | 68.8 | 119.2 | 3.6 | 6.23 | 3.61 | 6.25 | 17 | 3.7 | 3 | 2.3 | 0.79 | 6 | 340 | 3.7 | 3 | 2.2 | 0.82 | 10 | 2.2 | 2 | 0.9 | 0.91 | 5 | 210 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 0.94
16 | 69.1 | 119.5 | 68.9 | 119.3 | 3.61 | 6.24 | 3.62 | 6.25 | 18 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | 0.79 | 6 | 340 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 0.81 | 10 | 2.1 | 2 | 0.9 | 0.91 | 5 | 200 | 2.2 | 2 | 0.8 | 0.93
17 | 69.3 | 119.8 | 69.1 | 119.6 | 3.61 | 6.24 | 3.62 | 6.27 | 17 | 3.7 | 3 | 2.1 | 0.79 | 6 | 300 | 3.3 | 2.8 | 1.9 | 0.81 | 8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.91 | 5 | 200 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0.93
18 | 69.3 | 119.9 | 69.1 | 119.6 | 3.62 | 6.26 | 3.63 | 6.27 | 15 | 3.2 | 2.5 | 2 | 0.79 | 6 | 300 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 0.81 | 8 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.92 | 5 | 180 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.93
19 | 69.3 | 119.9 | 69.1 | 119.6 | 3.63 | 6.27 | 3.63 | 6.27 | 14 | 3.1 | 2.4 | 2 | 0.78 | 6 | 290 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 0.82 | 8 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.92 | 5 | 170 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.93
20 | 69.2 | 119.9 | 69.1 | 119.7 | 3.63 | 6.27 | 3.63 | 6.27 | 15 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 0.77 | 6 | 290 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 8 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 5 | 180 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.94
21 | 69.3 | 119.8 | 69.2 | 119.7 | 3.63 | 6.28 | 3.63 | 6.28 | 14 | 3 | 2.3 | 1.9 | 0.77 | 6 | 270 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 8 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 5 | 160 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0.93
22 | 69.3 | 119.9 | 69.2 | 119.7 | 3.64 | 6.29 | 3.63 | 6.29 | 13 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 0.77 | 6 | 250 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 7 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 5 | 150 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.93
23 | 69.3 | 119.9 | 69.2 | 119.7 | 3.65 | 6.51 | 3.64 | 6.29 | 12 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 0.76 | 6 | 240 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 0.81 | 7 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.91 | 5 | 150 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.93
24 | 69.4 | 120.1 | 69.2 | 119.7 | 3.65 | 6.32 | 3.65 | 6.31 | 12 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 0.77 | 6 | 230 | 2.5 | 2 | 1.6 | 0.8 | 6 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.92 | 5 | 130 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.95
Время,час | Л-177 |  | Л-178 |  | Л-179 |  | Л-180 |  | КЛ -103 |  | КЛ -105 |  | КЛ-106 |  | КЛ -202 |  | КЛ -204 |  | КЛ-207
| А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт
0 | 9 | 1.73 | 20 | 4.04 | 4 | 0 | 10 | 1.76 | 45 | 0.43 | 100 | 0.86 | 97 | 0.84 | 96 | 1.02 | р | р | 56 | 0.44
1 | 8 | 1.57 | 19 | 3.85 | 4 | 0 | 10 | 1.75 | 48 | 0.45 | 96 | 0.84 | 94 | 0.82 | 96 | 1.02 | р | р | 50 | 0.35
2 | 8 | 1.59 | 19 | 3.85 | 4 | 0 | 10 | 1.72 | 49 | 0.47 | 97 | 0.84 | 95 | 0.81 | 95 | 1 | р | р | 55 | 0.46
3 | 8 | 1.62 | 18 | 3.83 | 4 | 0 | 10 | 1.7 | 47 | 0.44 | 97 | 0.84 | 95 | 0.81 | 91 | 0.98 | р | р | 51 | 0.44
4 | 8 | 1.64 | 18 | 3.85 | 4 | 0 | 10 | 1.72 | 51 | 0.49 | 98 | 0.85 | 95 | 0.81 | 96 | 1.02 | р | р | 55 | 0.43
5 | 8 | 1.66 | 19 | 3.94 | 4 | 0 | 10 | 1.72 | 49 | 0.46 | 101 | 0.88 | 97 | 0.84 | 97 | 1.03 | р | р | 55 | 0.43
6 | 8 | 1.62 | 19 | 4.03 | 4 | 0 | 10 | 1.74 | 45 | 0.43 | 106 | 0.94 | 103 | 0.91 | 104 | 1.14 | р | р | 48 | 0.34
7 | 9 | 1.78 | 20 | 4.2 | 4 | 0 | 10 | 1.87 | 40 | 0.38 | 110 | 0.98 | 105 | 0.96 | 107 | 1.15 | р | р | 53 | 0.41
8 | 10 | 2.2 | 24 | 4.92 | 4 | 0 | 11 | 1.95 | 45 | 0.49 | 140 | 1.25 | 120 | 1.09 | 140 | 1.26 | р | р | 50 | 0.4
9 | 11 | 2.23 | 24 | 4.93 | 4 | 0 | 11 | 1.96 | 60 | 0.57 | 141 | 1.26 | 130 | 1.18 | 154 | 1.59 | р | р | 51 | 0.4
10 | 11 | 2.24 | 24 | 4.91 | 5 | 0 | 11 | 1.93 | 60 | 0.57 | 140 | 1.25 | 135 | 1.21 | 153 | 1.58 | р | р | 50 | 0.38
11 | 11 | 2.24 | 24 | 4.95 | 5 | 0 | 11 | 1.98 | 50 | 0.48 | 140 | 1.25 | 134 | 1.2 | 155 | 1.61 | р | р | 50 | 0.38
12 | 11 | 2.23 | 24 | 4.9 | 5 | 0 | 11 | 1.91 | 47 | 0.42 | 140 | 1.25 | 135 | 1.22 | 155 | 1.62 | р | р | 49 | 0.37
13 | 11 | 2.2 | 24 | 4.85 | 5 | 0 | 11 | 1.88 | 56 | 0.48 | 140 | 1.25 | 134 | 1.2 | 151 | 1.6 | р | р | 53 | 0.42
14 | 11 | 2.29 | 25 | 4.95 | 4 | 0 | 11 | 1.96 | 54 | 0.43 | 145 | 1.28 | 138 | 1.22 | 157 | 1.66 | р | р | 56 | 0.45
15 | 11 | 2.27 | 25 | 4.95 | 4 | 0 | 11 | 1.9 | 56 | 0.49 | 149 | 1.32 | 139 | 1.25 | 161 | 1.67 | р | р | 47 | 0.39
16 | 12 | 2.29 | 24 | 4.99 | 4 | 0 | 11 | 1.99 | 49 | 0.43 | 145 | 1.28 | 138 | 1.23 | 154 | 1.64 | р | р | 52 | 0.4
17 | 10 | 1.95 | 25 | 4.75 | 5 | 0 | 11 | 2.05 | 43 | 0.41 | 140 | 1.25 | 130 | 1.18 | 153 | 1.62 | р | р | 54 | 0.47
18 | 10 | 1.97 | 23 | 4.76 | 5 | 0 | 11 | 2.04 | 41 | 0.4 | 133 | 1.25 | 126 | 1.11 | 137 | 1.42 | р | р | 54 | 0.47
19 | 10 | 1.91 | 22 | 4.57 | 5 | 0 | 11 | 2.01 | 42 | 0.4 | 124 | 1.04 | 120 | 1.05 | 127 | 1.34 | р | р | 40 | 0.3
20 | 10 | 1.88 | 23 | 4.63 | 5 | 0 | 11 | 2.03 | 46 | 0.42 | 121 | 1.07 | 118 | 1.03 | 126 | 1.32 | р | р | 51 | 0.39
21 | 9 | 1.8 | 21 | 4.39 | 5 | 0 | 11 | 1.96 | 46 | 0.42 | 112 | 0.98 | 108 | 0.93 | 112 | 0.18 | р | р | 48 | 0.36
22 | 8 | 1.6 | 20 | 4.14 | 5 | 0 | 11 | 1.94 | 48 | 0.45 | 101 | 0.87 | 98 | 0.84 | 91 | 0.96 | р | р | 56 | 0.47
23 | 8 | 1.64 | 19 | 4.02 | 5 | 0 | 10 | 1.89 | 46 | 0.39 | 97 | 0.84 | 94 | 0.83 | 94 | 0.96 | р | р | 55 | 0.45
24 | 8 | 1.48 | 18 | 3.79 | 5 | 0 | 10 | 1.76 | 47 | 0.42 | 94 | 0.82 | 92 | 0.81 | 91 | 0.96 | р | р | 40 | 0.36