## 2016г
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2016 году по границам территориальных зон деятельности АО "Западная энергетическая компания", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования технологических нарушений (аварий) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846.
Под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | РЭС | Оборудование | Дата и время отключения (гг.мм.дд., чч.мм) | Дата и время включения (гг.мм.дд., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь 2016
1
2
Февраль 2016
1
2
Март 2016
1
2
Апрель 2016
1
2
Май 2016
1 | г. Пионерский | КЛ 15-509 | 2016.05.30 22-05 | 2016.05.31 18-12 | КЗ внешнее воздействие, повреждение | Выполнен ремонт КЛ
2
Июнь 2016
1
2
Июль 2016
1 | г. Пионерский | КЛ-509 | 2016.07.04 0-58 | 2016.07.04 07-58 | КЗ внешнее воздействие, повреждение | Выполнен ремонт КЛ
2 | п. Прибрежный | ВЛ 15-180 | 2016.07.11 06-50 | 2016.07.11 06-51 | КЗ внешнее воздействие, причина не установлена | Выполнен осмотр линии
Август 2016
1
2
Сентябрь 2016
1 | п.Прибрежный | ВЛ 15-180 | 2016.09.21 15-20 | 2016.09.21 15-21 | КЗ внешнее воздействие, причина не установлена | Выпонен осмотр линии
2
Октябрь 2016
1 | п.Прибрежный | ВЛ 15-170 | 2016.10.28 13-30 | 2016.10.28 13-32 | КЗ на ДР-1 в результате падения ветки дерева | Выполнеа опиловка деревьев находящихся в близи охранной зоны
Ноябрь 2016
1
2
Декабрь 2016
1 | п.Прибрежный | ВЛ 15-170 | 2016.12.21 09-30 | 2016.12.21 09-45 | КЗ, разрушение штырьевого изолятора на опоре №21, заводской брак | Выполен ремонт линии, проведен осмотр
2 | п.Прибрежный | ВЛ 15-180 | 2016.12.22 11-16 | 2016.12.22 11-18 | КЗ внешнее воздействие, причина не установлена | Выпонен осмотр линии
3 | г.Пионерский | КЛ 15-504 | 2016.12.29 12-16 | 2016.12.29 12-46 | КЗ в электроустановке абонента

## 2017г
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2017 году по границам территориальных зон деятельности АО "Западная энергетическая компания", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования технологических нарушений (аварий) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846.
Под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | РЭС | Оборудование | Дата и время отключения (гг.мм.дд., чч.мм) | Дата и время включения (гг.мм.дд., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь 2017
1
Февраль 2017
1
Март 2017
1
Апрель 2017
1
Май 2017
1
Июнь 2017
1
Июль 2017
1
Август 2017
1
Сентябрь 2017
1
Октябрь 2017
1
Ноябрь 2017
1 | В-46 Нивенское | ВЛ 15-197 | 2017.11.30 06 | 2017.11.30 08 |  | устравнено повреждение, замена изолятора
Декабрь 2017
1

## 2018г
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2018 году по границам территориальных зон деятельности АО "Западная энергетическая компания", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования технологических нарушений (аварий) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846.
Под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | РЭС | Оборудование | Дата и время отключения (гг.мм.дд., чч.мм) | Дата и время включения (гг.мм.дд., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь 2018
1
Февраль 2018
1
Март 2018
1
Апрель 2018
1 | Нивенское | КЛ 15-195 | 2018.04.12 11.50 | 2018.04.12 12.18 | повреждение | устранено повреждение
Май 2018
1 | Нивенское | ВЛ 15-11 | 2018.05.24 9.28 | 2018.05.24 11.05 | разрушени опорного изолятора | замена
Июнь 2018
1
Июль 2018
1
Август 2018
1
Сентябрь 2018
1
Октябрь 2018
1
Ноябрь 2018
1
Декабрь 2018
1

## 2019г
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2019 году по границам территориальных зон деятельности АО "Западная энергетическая компания", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования технологических нарушений (аварий) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846.
Под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | РЭС | Оборудование | Дата и время отключения (гг.мм.дд., чч.мм) | Дата и время включения (гг.мм.дд., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь 2019
1
Февраль 2019
1
Март 2019
1
Апрель 2019
1
Май 2019
1
Июнь 2019
1 | Прибрежный | КВЛ-180 | 2019.06.21 4-55 | 2019.06.21 4-57 | внешнее воздействие | произведен внеплановый осмотр линии
Июль 2019
1
Август 2019
1
Сентябрь 2019
1 | Прибрежный | ТП-25 | 2019.09.17 10-54 | 2019.09.17 13-48 | внешнее воздействие | произведен внеплановый осмотр линии
Октябрь 2019
1
Ноябрь 2019
1
Декабрь 2019
1

## 2020г
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2019 году по границам территориальных зон деятельности АО "Западная энергетическая компания", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования технологических нарушений (аварий) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846.
Под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | РЭС | Оборудование | Дата и время отключения (гг.мм.дд., чч.мм) | Дата и время включения (гг.мм.дд., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь 2020
1
Февраль 2020
1
Март 2020
1
Апрель 2020
1
Май 2020
1
Июнь 2020
1
Июль 2020
1
Август 2020
1
Сентябрь 2020
Октябрь 2020
Ноябрь 2020
1
Декабрь 2020
1

## 2021г
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2022 году по границам территориальных зон деятельности АО "Западная энергетическая компания", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования технологических нарушений (аварий) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846.
Под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | РЭС | Оборудование | Дата и время отключения (гг.мм.дд., чч.мм) | Дата и время включения (гг.мм.дд., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь 2022
1
Февраль 2022
1
Март 2022
1
Апрель 2022
1
Май 2022
1
Июнь 2022
1
Июль 2022
1
Август 2022
1
Сентябрь 2022
Октябрь 2022
Ноябрь 2022
1
Декабрь 2022
1