## 12
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов | [12 empty] | Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Инвестиционная программа ОАО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №50-04э/21 от 28.10.2021
Год раскрытия информации: 2022год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) | [7 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[16 empty] | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
1 | Калининградская область | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 1968 | 47 | 0.79 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | В-46 | 0.03 | 2021-12-12 | 30% | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | нд | нд | 15 | 15 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения.Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | 1968 | 32 | 0.21 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-2 | 0.31 | 2021-11-12 | 98.41% | 0.3465 | 0.315 | 0.8 | 0 | 0.4 | нд | нд | 15 | 15 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 1968 | 37 | 0.3 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-5 | 0.15 | 2021-12-23 | 83.33% | 0.2 | 0.98 | 1.85 | 0.18 | 1.05 | нд | нд | 6; 15 | 6; 15 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | 1963 | 45 | 0.7 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-4 | 0.3 | 2021-12-24 | 120% | 0.2 | 1.06 | 1.13 | 0.18 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-10 | 1978 | 38 | 0.42 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-12 | 0.34 | 2021-12-15 | 85% | 0.3 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 15 | 15 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 1968 | 52 | 0.51 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-13 | 0.17 | 2021-12-26 | 68% | 0.32 | 0.65 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 15 | 15 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 1962 | 48 | 0.56 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-1 | 2.9 | 2021-12-17 | 70% | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-329-02 15/0,4кВ г. Зеленоградск, ул. Приморская 11 | L 21-01 | 1976 | 58 | 0.96 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-329-02 | 0.2 | 2021-12-17 | 98% | 0.63 | 1.03 | 2.5 | 0.4 | 1.25 | нд | нд | 15 | 15 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-6, строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС 110 кВ "Прибрежная" в п. Прибрежный Калининградской области | M 22-02 | 1976 | 32 | 0.56 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-6 | 0.34 | 2021-12-26 | 70% | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | нд | нд | 15 | 15 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-7 с монтажом трансформатора 15 кВ мощностью 630 кВА в г. Пионерске Калининградской области | M 22-16 | 1982 | 43 | 0.42 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-7 | 0.17 | 2021-12-26 | 50% | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | нд | нд | 15 | 15 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920км | J 19-17 | 1970 | 53 | 0.8 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | КЛ-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния КЛ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение индекс технического состояния до 80,0. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-180 с переустройством в КВЛ 15-180 и заходами в РП 15 кВ №59/7» в п. Прибрежный, п. Шоссейное Калининградской области | M 22-03 | 1962 | 48 | 0.56 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния КЛ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение индекс технического состояния до 80,0. | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка систем коммерческого учета электроэнергии по сетям 0,4-0,2 кВ от ТП-1006, ТП-1015, ТП-810 | J 19-18 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ от 27 декабря 2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"№522- ФЗ | нд | +
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-01 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ от 27 декабря 2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"№522- ФЗ | нд | +
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Програмное обеспечение АИСКУЭ для выхода на ОРЭМ | L 21-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая | L 21-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая для диспетчерской службы | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | - | - | ПС "Ижевская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация сбора и передачи информации , создание необходимого объема телеметрической информации для улучшения качества наблюдаемости, планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | - | - | ПС "Университетская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация сбора и передачи информации , создание необходимого объема телеметрической информации для улучшения качества наблюдаемости, планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. | - | -