## 12
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов | [12 empty] | Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Инвестиционная программа ОАО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) | [7 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[16 empty] | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 15/6/0,4кВ ТП-5 с заменой ячеек КРУ 15кВ с маслянными выключателями SCI-20 ячейки на КРУ-15кВ с вакуумными выключателями 9 шт., заменой ячеек КРУ 6 кВ с воздушными выключателями нагрузки на КРУ с элегазовыми выключателями нагрузки; с установкой 2-го трансформатора 15 кВ мощностью 0,8 МВА,с приростом мощности на 0,8 МВА; заменой трансформатора 6 кВ мощностью 0,18 МВА на 0,25 МВА, с приростом мощности 0,07 МВА, в п.Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 1968 | 37 | 0.3 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-5 | 0.15 | 2021-12-23 | 83.33% | 0.2 | 0.98 | 1.85 | 0.18 | 1.05 | нд | нд | 6; 15 | 6; 15 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/6кВ ТП-1 с заменой ячейки КРУ-10 кВ с маслянными выключателями, с РЗА на базе электромеханики КРУ-10 кВ с вакуумными выключателями, с РЗА и ПА на микропроцессорной базе 24 шт., с заменой трансформатора собственных нужд ТСН-2, мощностью 100 кВА, Калининград, ул. Ялтинская 66 | J 19-05 | 1962 | 48 | 0.56 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-1 | 2.9 | 2021-12-17 | 70% | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ "Ижевская" | O 24-01 | 1968 | 47 | 0.79 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Ижевская" | 0.03 | 2023-12-12 | 30% | 0.01 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения.Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Повышение индекса технического состояния до 80 | - | +
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ "Пионерская" | O 24-02 | 1988 | 32 | 0.21 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Пионерская" | 0.31 | 2023-12-12 | 98.41% | 0.3465 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | 1988 | 46 | 0,62 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Университетская" | 3.5 | 2023-12-12 | 56% | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация системы видеонаблюдения с монтажом 26 видеокамер на ПС "Луговая" АО "Западная энергетическая компания" | O 24-04 | 2000 | 58 | 0.53 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПС "Луговая" | 5.8 | 2023-12-13 | 47% | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП 37 с монтажом 9 элегазовых выключателей нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР,по адресу г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 12 а | O 24-05 | 2004 | 37 | 0.56 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | РП 37 | 0.441 | 45272 | 98.41% | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-997 с монтажом 8 ячеек КСО с элегазовыми выключателями нагрузки; шкафов КСО-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта | O 24-06 | 2005 | 48 | 0.79 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-997 | 0.441 | 2023-12-12 | 98.41% | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-996 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта,18 А | O 24-07 | 2001 | 47 | 0,65 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-996 | 0.28 | 2023-12-12 | 98.41% | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-994 с монтажем 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 22А кВ | O 24-08 | 2003 | 67 | 0,58 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-994 | 0.441 | 2023-12-12 | 98.41% | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-987 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 1 | O 24-09 | 2004 | 81 | 0,52 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-987 | 0.441 | 2023-12-12 | 98.41% | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-990 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: Калининград, ул. Генерала Челнокова | O 24-10 | 2005 | 72 | 0,71 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-990 | 0.441 | 2023-12-12 | 86% | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-991 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул. В. Фермора, 2 | O 24-11 | 2001 | 64 | 0.79 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-991 | 0.28 | 2023-12-12 | 86% | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-992 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 16 а. ЗУ 39:15:130712:112 | O 24-12 | 2003 | 59 | 0.21 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-992 | 0.28 | 2023-12-12 | 86% | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-193 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Колхозная, дом 12а. ЗУ 39:15:130910:104 | O 24-13 | 2004 | 49 | 0,62 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП-193 | 0.28 | 2023-12-12 | 86% | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ РП -10 (Северный промузел) с монтажом 23 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР | O 24-18 | 2005 | 37 | 0,48 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | РП-10 | 0.28 | 2023-12-12 | 86% | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-3 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-23 | 2001 | 48 | 0,58 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП 3 | 1.12 | 2023-12-12 | 86% | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 15 | 15 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-1 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-24 | 2003 | 47 | 0.53 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП 1 | 0.441 | 2023-12-12 | 86% | нд | 1.63 | 1.63 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 15 | 15 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-7 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ (ТП-7) по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 28А. | O 24-25 | 2005 | 32 | 0.56 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП 7 | 0.28 | 2023-12-12 | 86% | нд | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 15 | 15 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-8 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 31А. | O 24-26 | 2008 | 54 | 0.79 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП 8 | 0.28 | 2023-12-12 | 86% | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 15 | 15 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-12 с заменой шести трансформаторов тока 0,4 кВ, двух приборов учета электроэнергиии . в г. Пионерский, ул. Октябрьская, Калининградская область | O 24-36 | 2001 | 37 | 0,48 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП 12 | 0.441 | 2023-12-12 | 86% |  | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 15 | 15
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-9 с монтажом 6 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 27Г. | O 24-27 | 1999 | 45 | 0,38 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП 9 | 0.28 | 2023-12-12 | 86% | нд | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 15 | 15 | Модернизация оборудования для обеспечения надежности электроснабжения. | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на, протяженностью 1,920 км | J 19-17 | 1970 | 53 | 0.8 | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | КЛ-15кВ от ТП-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния КЛ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение индекс технического состояния до 80,0. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-14 | 2003 | 37 | 0.3 | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 1 сек. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния КЛ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение индекс технического состояния до 80,0. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-15 | 2003 | 48 | 0.56 | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 2 сек. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния КЛ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение индекс технического состояния до 80,0. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-16 | 2001 | 47 | 0.79 | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 1 сек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния КЛ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение индекс технического состояния до 80,0. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-17 | 2001 | 47 | 0.21 | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 2 сек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния КЛ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение индекс технического состояния до 80,0. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-298 от ПС 110 кВ О-35 "Космодемьянская" до ТП 2500/15/6/0,4 протяженностью 12 832 м | O 24-29 | 1968 | 32 | 0,61 | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ВЛ 15-298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 15 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния КЛ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение индекс технического состояния до 80,0. | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии с установкой приборов учета электрической энергии в количестве 250 шт. с интеграцией в автоматизированную систему учета электроэнергии по технологии передачи данных стандарта GSM | O 24-31 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | + | + | + | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ от 27 декабря 2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"№522- ФЗ | - | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение требований ФЗ от 27 декабря 2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"№522- ФЗ | нд | нд
1.2.3.8 | Покупка комплекта программного обеспечения ПО "Пирамида 2.0 в составе : Неисключительное право наПО "Пирамида 2.0 Сервер" С-Б, на ПО "Пирамида 2.0 Расширение ТУ электроэнергии РЛ-1/5000, на ПО "Пирамида 2.0 АРМ Администратора РЛ-22, ПО "Пирамида 2.0 АРМ Пользователя РЛ-3/4, на ПО "Пирамида 2.0 Мобильный АРМ"РЛ-6/1, на ПО "Пирамида 2.0 Портал Потребителей" РЛ-5/5000, на ПО "Пирамида 2.0 Аналитика РИ-2, на ПО "Пирамида 2.0 Отчеты Excel РИ-4, на ПО "Пирамида 2.0 Субъект ОРЭ" РИ-5, на ПО "Пирамида 2.0 Субъект РРЭ" РИ-6, на ПО "Пирамида 2.0 Межсистемное взаимодействие"РИ-7, на ПО "Пирамида 2.0 Предбиллинг" РИ-11. | O 24-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение требований ФЗ от 27 декабря 2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"№522- ФЗ | нд | нд
1.2.3.8 | Покупка программных модулей автоматизированной системы управления энергосбытовой деятельностью (АСУ ЭД) для расчетов с потребителями (биллинг) с интерфейсом, состоящий из 20 модулей и блока управления бизнес-процессами, на программной платформы Oracle Database 12c. | O 24-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | - | - | ПС "Университетская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация сбора и передачи информации , создание необходимого объема телеметрической информации для улучшения качества наблюдаемости, планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. | - | -
1.2.4.2 | Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП, РП в количестве 50 шт. с установкой устройств телемеханики | O 24-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | - | - | ПС "Университетская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация сбора и передачи информации , создание необходимого объема телеметрической информации для улучшения качества наблюдаемости, планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. | - | -