## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-17
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи | прил 1 во всех формах горизонтальная разбивка
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | приложение 1 связать паспорт и приложение
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Западная энергетическая компания"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | город Калининград
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местного
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | местного
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | LnЗ_ЛЭП=1,92 км;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет | найти и скопировать текст
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет | найти и скопировать текст
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1.3734
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1.1445

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-17
(идентификатор инвестиционного проекта)
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | не техприсоединение | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего |  |  | - | - | - | нд |  | нд | [8 empty] | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-17
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-17
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | КЛ-10 ТП-996-ТП 997 | КЛ-10 ТП-996-ТП 997 | КЛ-10 ТП-996-ТП 997 | КЛ-10 ТП-996-ТП 997 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | 1 | 1 | 120 | 150 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | нд | 2010 | 7 | в земле | в земле |  |  | Акт от 20.06.2018 | Требуется проведение комплексной реконструкции

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-17
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния КЛ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение индекс технического состояния до 80,0.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | После реализации инвестиционного проекта контрольные параметры будут приведены в надлежащее состояние. Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнорматинвым сроком службы более 25 лет: замена кабеля 10 кВ (факт 49 лет), замена концевых муфт 10 кВ (факт 49 лет). Повышение пропускной способности КЛ. Повышен индекс технического состояния до 80,0. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики DПsaidi=-0,000080037, DПsaifi=-0,000503
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 с заменой кабеля с бумажной изоляцией на кабель из сшитого полиэтилена большего сечения протяженностью 1,92 км Количественные показатели: индекс технического состояния до 80,0. Замена линий электропередачи 0,18 км DПsaidi=-0,000080037, DПsaifi=-0,000503
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | КЛ 10 кВ 5,6 млн.руб./км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Объект находится в удовлетворительном состоянии. Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.Акт технического обследования от 20.06.2018 - КЛ 10 кВ старение изоляции, износ жгутового покрова и брони кабеля, низкая пропускная способность, обеднение (ухудшение) изоляции концевых муфт. Индекс технического состояния 40,22.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-17
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в 2017 году, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99264 | 0 | 0 |  |  | 2024 |  | 325 | 1.16 | 0 | 99264 | 0.003798 | 0.002821 | 0 | 1.17e-05 | -8.0037e-05 | -0.00050294 | В cоответствии с п.21 раздела IV Приказа Минэнерго РФ от 14.03.2016 №177 данный показатель территориальными сетевыми организациями не_рассчитывается | Расчет производился с использованием данных базы ПК Аварийность. Производился сравнительный анализ. Снижение технологических нарушений до"0"
2017 | КЛ ТП-994-ТП-996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99264 | 0 | 0
всего в 2016 году, в том числе: |  | 1.1667 | 283 | 0.11657 | 330.1761 | 0.136 | 85140 | 0.003878 | 0.0033239
2016 | КЛ ТП-994-ТП-996 | 1.1667 | 283 | 0.11657 | 330.1761 | 0.136 | 85140 |  |  | 34586101 1510150110359 | 3.4.10.1, 4.12

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-17
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 анализ эк эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-17
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1144482.0722
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 3.9604
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 1144.4821 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 6.3707
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | 462671.2517
Периодичность ремонта объекта, лет | 6
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | 34334.4622
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 20%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Прогноз инфляции | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
Кумулятивная инфляция | 4.58% | 9.37% | 14.38% | 19.62% | 25.1% | 30.82% | 36.82% | 43.08% | 49.64% | 56.49% | 63.66% | 71.35% | 79.4% | 87.83% | 96.66% | 105.9% | 115.6% | 125.7% | 136.3% | 147.4% | 159.1% | 171.2% | 184% | 197.3% | 211.3% | 225.9% | 241.3% | 257.3% | 274.1% | 291.7%
Доход, руб. без НДС | 0 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Доход | 0 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1144.4821 | 0 | 34334.4622 | 0 | 0 | -34410.761 | -16251.6454 | -14267.8765 | -13428.5896 | -12589.3028 | 22584.4462 | -10910.7291 | -11215.9243 | -9232.1554 | -8392.8685 | -7553.5817 | -6714.2948 | -5875.008 | 28154.259 | -4196.4343 | -3357.1474 | -2517.8606 | -1678.5737 | -839.2869
Ремонт объекта | [6 empty] | -1144.4821 | 0 |  |  |  |  | -1144.4821 | [5 empty] | -1144.4821 | [5 empty] | -1144.4821
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [8 empty] | 34334.4622 | [7 empty] | 34334.4622 | [7 empty] | 34334.4622 | 0
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -34410.761 | -15107.1634 | -14267.8765 | -13428.5896 | -12589.3028 | -11750.0159 | -10910.7291 | -10071.4422 | -9232.1554 | -8392.8685 | -7553.5817 | -6714.2948 | -5875.008 | -5035.7211 | -4196.4343 | -3357.1474 | -2517.8606 | -1678.5737 | -839.2869
EBITDA | 0 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 571129.008 | 569984.5259 | 571129.008 | 605463.4702 | 571129.008 | 571129.008 | -34410.761 | -16251.6454 | -14267.8765 | -13428.5896 | -12589.3028 | 22584.4462 | -10910.7291 | -11215.9243 | -9232.1554 | -8392.8685 | -7553.5817 | -6714.2948 | -5875.008 | 28154.259 | -4196.4343 | -3357.1474 | -2517.8606 | -1678.5737 | -839.2869
Амортизация | 0 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024 | -38149.4024
EBIT | 0 | 532979.6056 | 532979.6056 | 532979.6056 | 532979.6056 | 532979.6056 | 531835.1235 | 532979.6056 | 567314.0678 | 532979.6056 | 532979.6056 | -72560.1634 | -54401.0478 | -52417.2789 | -51577.9921 | -50738.7052 | -15564.9562 | -49060.1315 | -49365.3267 | -47381.5578 | -46542.2709 | -45702.9841 | -44863.6972 | -44024.4104 | -9995.1434 | -42345.8367 | -41506.5498 | -40667.263 | -39827.9761 | -38988.6893
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 532979.6056 | 532979.6056 | 532979.6056 | 532979.6056 | 532979.6056 | 531835.1235 | 532979.6056 | 567314.0678 | 532979.6056 | 532979.6056 | -72560.1634 | -54401.0478 | -52417.2789 | -51577.9921 | -50738.7052 | -15564.9562 | -49060.1315 | -49365.3267 | -47381.5578 | -46542.2709 | -45702.9841 | -44863.6972 | -44024.4104 | -9995.1434 | -42345.8367 | -41506.5498 | -40667.263 | -39827.9761 | -38988.6893
Налог на прибыль | 0 | -106595.9211 | -106595.9211 | -106595.9211 | -106595.9211 | -106595.9211 | -106367.0247 | -106595.9211 | -113462.8136 | -106595.9211 | -106595.9211 | 14512.0327 | 10880.2096 | 10483.4558 | 10315.5984 | 10147.741 | 3112.9912 | 9812.0263 | 9873.0653 | 9476.3116 | 9308.4542 | 9140.5968 | 8972.7394 | 8804.8821 | 1999.0287 | 8469.1673 | 8301.31 | 8133.4526 | 7965.5952 | 7797.7379
Чистая прибыль | 0 | 426383.6845 | 426383.6845 | 426383.6845 | 426383.6845 | 426383.6845 | 425468.0988 | 426383.6845 | 453851.2542 | 426383.6845 | 426383.6845 | -58048.1307 | -43520.8383 | -41933.8231 | -41262.3936 | -40590.9642 | -12451.9649 | -39248.1052 | -39492.2614 | -37905.2462 | -37233.8167 | -36562.3873 | -35890.9578 | -35219.5283 | -7996.1147 | -33876.6693 | -33205.2399 | -32533.8104 | -31862.3809 | -31190.9514
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
EBIT | 0 | 532979.6056 | 532979.6056 | 532979.6056 | 532979.6056 | 532979.6056 | 531835.1235 | 532979.6056 | 567314.0678 | 532979.6056 | 532979.6056 | -72560.1634 | -54401.0478 | -52417.2789 | -51577.9921 | -50738.7052 | -15564.9562 | -49060.1315 | -49365.3267 | -47381.5578 | -46542.2709 | -45702.9841 | -44863.6972 | -44024.4104 | -9995.1434 | -42345.8367 | -41506.5498 | -40667.263 | -39827.9761 | -38988.6893
Амортизация | 0 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024 | 38149.4024
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -106595.9211 | -106595.9211 | -106595.9211 | -106595.9211 | -106595.9211 | -106367.0247 | -106595.9211 | -113462.8136 | -106595.9211 | -106595.9211 | 14512.0327 | 10880.2096 | 10483.4558 | 10315.5984 | 10147.741 | 3112.9912 | 9812.0263 | 9873.0653 | 9476.3116 | 9308.4542 | 9140.5968 | 8972.7394 | 8804.8821 | 1999.0287 | 8469.1673 | 8301.31 | 8133.4526 | 7965.5952 | 7797.7379
НДС | -274675.6973 | 114225.8016 | 114225.8016 | 46224.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -1373378.4866
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1648054.1839 | 578758.8885 | 578758.8885 | 510757.181 | 464533.0869 | 464533.0869 | 463617.5012 | 464533.0869 | 492000.6566 | 464533.0869 | 464533.0869 | -19898.7283 | -5371.4359 | -3784.4207 | -3112.9912 | -2441.5618 | 25697.4375 | -1098.7028 | -1342.859 | 244.1562 | 915.5857 | 1587.0151 | 2258.4446 | 2929.8741 | 30153.2877 | 4272.7331 | 4944.1626 | 5615.592 | 6287.0215 | 6958.451
Накопленный ЧДП | -1648054.1839 | -1069295.2954 | -490536.407 | 20220.774 | 484753.8609 | 949286.9478 | 1412904.449 | 1877437.5359 | 2369438.1925 | 2833971.2794 | 3298504.3663 | 3278605.638 | 3273234.2021 | 3269449.7814 | 3266336.7902 | 3263895.2284 | 3289592.6659 | 3288493.9631 | 3287151.1041 | 3287395.2603 | 3288310.846 | 3289897.8611 | 3292156.3057 | 3295086.1798 | 3325239.4675 | 3329512.2006 | 3334456.3631 | 3340071.9551 | 3346358.9767 | 3353317.4277
Коэффициент дисконтирования | 0.91287 | 0.76073 | 0.63394 | 0.52828 | 0.44023 | 0.36686 | 0.30572 | 0.25477 | 0.2123 | 0.17692 | 0.14743 | 0.12286 | 0.10238 | 0.08532 | 0.0711 | 0.05925 | 0.049375 | 0.041146 | 0.034288 | 0.028574 | 0.023811 | 0.019843 | 0.016536 | 0.01378 | 0.011483 | 0.0095693 | 0.0079744 | 0.0066453 | 0.0055378 | 0.0046148
PV | -1504460.7542 | 440276.8036 | 366897.3363 | 269823.7167 | 204503.6413 | 170419.7011 | 141736.506 | 118347.0147 | 104454.0037 | 82185.4268 | 68487.8557 | -2444.7868 | -549.952 | -322.8885 | -221.3349 | -144.6633 | 1268.8178 | -45.2073 | -46.0445 | 6.9764 | 21.8014 | 31.4908 | 37.3449 | 40.3729 | 346.2535 | 40.8869 | 39.4266 | 37.3174 | 34.816 | 32.1119
NPV (без учета продажи) | -1504460.7542 | -1064183.9506 | -697286.6143 | -427462.8976 | -222959.2563 | -52539.5552 | 89196.9508 | 207543.9654 | 311997.9691 | 394183.396 | 462671.2517 | 460226.4649 | 459676.5128 | 459353.6243 | 459132.2894 | 458987.6261 | 460256.4439 | 460211.2366 | 460165.1922 | 460172.1686 | 460193.97 | 460225.4608 | 460262.8057 | 460303.1786 | 460649.4321 | 460690.319 | 460729.7456 | 460767.063 | 460801.879 | 460833.9909
IRR | 0% | 0% | 0% | 0.625% | 11.67% | 18.33% | 22.49% | 25.21% | 27.13% | 28.37% | 29.24% | 29.21% | 29.21% | 29.2% | 29.2% | 29.2% | 29.21% | 29.21% | 29.21% | 29.21% | 29.21% | 29.21% | 29.21% | 29.21% | 29.21% | 29.21% | 29.21% | 29.21% | 29.21% | 29.21%
PP | 0 | 0 | 0 | 3.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
| 114.6314 | 106.9689 | 105.2726 | 104.762 | 104.58

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-17
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2026-01-10 | 2026-03-15
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2026-03-15 | 2026-03-21
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2026-03-21 | 2026-03-25
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2026-03-25 | 2026-04-29
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2026-05-01 | 2026-05-14
2.1. | Закупка основного оборудования | 2026-05-15 | 2026-06-15
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2026-06-20 | 2026-09-30
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2026-05-15 | 2026-06-15
3.1. | Поставка основного оборудования | 2026-06-15 | 2026-06-20
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2026-06-20 | 2026-09-30
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | не требуется | не требуется
4 | Комплексное опробование оборудования | 2026-09-30 | 2026-10-02
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2026-09-30 | 2026-10-15
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2026-09-30 | 2026-10-05
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2026-09-30 | 2026-10-30
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2026-09-30 | 2026-10-31

## 6.2. Паспорт фин осв ввод утв (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-17
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2017 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1.5715 | 0 | 1.5715 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 1.4673 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1.5715 | 0 | 1.5715 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 1.4673 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1.3318 | 0 | 1.3318 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088301 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 0 | 1.3318 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.023572 | 0 | 0.023572 | 0.023572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1.2584 | 0 | 1.2584 | 1.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0.0031963 | 0 | 0.0031963 | 0.0031963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0.046612 | 0 | 0.046612 | 0.046612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1.3318 | 0 | 1.3318 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 1.3318 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-17
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Предложение по корректировке утв. плана 2024 | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | С учетом предложений по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1.3734 | нд | 1.3734 | 1.3734 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.3734 | 4 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.3734 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1.3734 | нд | 1.3734 | 1.3734 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.3734 | 4 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.3734 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1.1445 | нд | 1.1445 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.1445 | 4 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.1445 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.11699 | нд | 0.11699 | 0.11699 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.11699 | 1 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.11699 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0.97659 | нд | 0.97659 | 0.97659 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.97659 | 3 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.97659 | 0
2.3 | оборудование | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0.050896 | нд | 0.050896 | 0.050896 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.050896 | 4 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.050896 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.24 | нд | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.24 | 4 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.24 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.24 | нд | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.24 | 4 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.24 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1.1445 | нд | 1.1445 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.1445 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.1445 | 0
5.2 | МВт | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0.24 | нд | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.24 | 4 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.24 | 0
5.6 | другое3) | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0.24 | нд | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.24 | 4 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.24 | 0
7.5 | другое3) | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-17
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-17
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | город Калининград
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0.24
Срок ввода объекта | 2026-10-30
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах года начала строительства с НДС, млн. руб. | 1.3734
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ССР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | нет
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 0
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## группаИП (hidden)
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
2
Технологическое присоединение, всего, в том числе:
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства
Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам
Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций
Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
Реконструкция линий электропередачи
Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)
«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ
«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ
«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ
«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств
Реконструкция прочих объектов основных средств
Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов
Прочие инвестиционные проекты

## МО (hidden)
город Калининград
Багратионовский муниципальный район
Балтийский муниципальный район
Гвардейский район
Гурьевский муниципальный район
Гусевский муниципальный район
Зеленоградский район
Краснознаменский муниципальный район
Неманский муниципальный район
Нестеровский район
Озерский район
Полесский муниципальный район
Правдинский район
Светлогорский район
Славский район
Черняховский муниципальный район
Ладушкинский городской округ
Мамоновский городской округ
Пионерский городской округ
Светловский городской округ
Советский городской округ
Янтарный городской округ

## список 5 (hidden)
не требуется
да
нет

## список7 (hidden)
федерального
регионального
местного

## список6 (hidden)
территориального планирования Российской Федерации
территориального планирования Калининградской области
территориального планирования муниципального образования

## цели (hidden)
Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики