Приложение № 2 к договору № 07-2025/ЗЭК

от 27.01.2025

| СОГЛАСОВАНО: ООО «БалтСтройСервис» Генеральный директор _____________________ Давидович Н.А. «____»_______________ 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ: АО «Западная энергетическая компания» Генеральный директор _________________ М.Т. Ретиков «____»_______________2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 01/2025 ТЗ

Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция ПС 110 кВ  О-63 Университетская»

- Основание для проектирования

- Инвестиционная программа развития электросетевого комплекса АО «Западная    энергетическая компания» на период 2025-2030 гг.

- Вид строительства – реконструкция

- Этапы проектирования – 1 этап.

Разработка, согласование и экспертиза проектной и рабочей документации на реконструкцию ПС 110 кВ О-63 Университетская.

  - Перечень титулов, по которым требуется координация решений данной проектной документации:

«Переустройство отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ О-63 Университетская: КВЛ 110 кВ Кутузовская — Береговая с отпайками, ВЛ 110 кВ Кутузовская — О-30 Московская с отпайками»;

- Требование разработки вариантов – не требуется.

- Нормативно технические документы:

Нормативные акты Федерального уровня:

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утв. ПП РФ от 13.08.2018 № 937.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.102001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Постановление правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ;

- Федеральный закон «О технологическом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7;

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ;

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04. 1995 №52-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 23.081994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2001 №256-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. №123-ФЗ;

- Стандарт организации АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях с объектов электроэнергетики, оснащенных цифровыми устройствами регистрации аварийных событий. Нормы и требования», СТО 59012820.29.020.009-2016.

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования», СТО 59012820.29.020.006-2015.

- «Типовой состав телеинформации, подлежащей передаче с объектов электроэнергетики в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС».

- Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 97.

- Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденных приказом Минэнерго №556 от 13.07.2020.

- ГОСТ Р8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

- ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации».

- ГОСТ Р 56302-2014 «Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики».

Отраслевые НТД:

- Правила устройства электроустановок ПУЭ (действующее издание);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

- РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

-Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ  СТО 56947007-29.240.10.028-2009;

-Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №281;

- Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 
35-750 кВ. Типовые решения, СТО 56947007-29.240.30.010-2008;

- Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций со 34.11.321-96;

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008г.

-СНиП 11-01-95, ГОСТ 34.602-8 и РД 3408501-89, других действующих нормативно-технических документов.

-Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 101.

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

- Основные характеристики проектируемого объекта:

| Показатель | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Место размещения объекта реконструкции | Калининградская область, г. Калининград, ул. Юбилейная, 3, кад. № 39:15:132501:155 |  |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | Ячейки ОРУ 110 кВ – на базе элегазовых колонковых выключателей (возможно использование гибридных КРУ-110 кВ) |  |
| Тип схемы ОРУ-110 кВ Тип схемы РУ-10 кВ | РУ 110 кВ -110-4Н РУ 10 кВ – 10(6)-1 |  |
| Количество линий 110 кВ, подключаемых к подстанции | РУ 110 кВ – 2 существующие |  |
| Количество резервных присоединений по каждому РУ | РУ 110 кВ - нет |  |
| Основное электротехническое оборудование | Разъединители 110 кВ с моторными приводами главных и заземляющих ножей, с опорными рамами и опорными стойками заводского исполнения, род тока питания моторного привода – переменный ток Выключатели 110 кВ элегазовые колонковые. Трансформаторы тока 110 кВ – элегазовые с четырьмя вторичными обмотками на номинальный ток 5(1) А, с обмоткой учета класса точности 0.2. |  |
| Количество и мощность существующих силовых трансформаторов | Трансформатор трехфазный с системой охлаждения – Д, С РПН на высокой стороне, напряжение 110/15 кВ мощностью 16 МВА – 2 шт. |  |
| Система собственных нужд | ТСН1, ТСН2 100/15/0,4 |  |
| Система оперативного тока (СОТ) | Постоянный 220 В |  |
| Релейная защита и автоматика | 1. Для защиты каждой ЛЭП 110 кВ применить шкафы микропроцессорных (МП) защит с поддержкой протокола МЭК 61850, предусмотрев при этом два дублирующих друг друга комплекта ступенчатых защит. 2. Для схем автоматики управления выключателя (АУВ) каждой присоединяемой ЛЭП 110 кВ применить МП шкафы с поддержкой протокола МЭК 61850. В данных шкафах предусмотреть установку дополнительного оборудования и устройств, необходимых для осуществления взаимодействия со средствами существующей передачи данных и существующими смежными устройствами РЗА, В шкафах АУВ предусмотреть установку коммерческих счетчиков электрической энергии. 3. Выполнить проект для существующих устройств РЗА и ПА, системы регистрации аварийных событий и процессов (СРАСП), АИИС КУЭ, в части подключения цепей устройств РЗА, ПА, ДЗШ-110, УРОВ-110, устройств связи и других систем для присоединений 110 кВ. Передачу данных в автоматизированную систему Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и ДОТиСУ АО «Россети Янтарь» осуществлять по протоколу МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104. Обмен телеинформацией с оборудованием вновь вводимых присоединений осуществлять по протоколу МЭК 61850 |  |
| Регистрация аварийных сигналов и процессов (РАС, СМПР, ОМП) | Определить проектом. Обеспечить сбор и передачу аварийных файлов осциллограмм РАС ПС 110 кВ О-63 Университетская в ССНТИ Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ в соответствии со стандартом АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.009-2016 «Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях с объектов электроэнергетики, оснащенных цифровыми устройствами регистрации аварийных событий» |  |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации, АСУ ТП | Выполнить оценку существующей системы сбора и передачи информации (ССПИ) ПС 110 кВ О-63 Университетская (выполненной в рамках титула «Модернизация ССПИ на объекте АО «Западная энергетическая компания» ПС 110 кВ О-63 Университетская») на предмет достаточности и необходимости дополнительной модернизации. Проектной и рабочей документацией предусмотреть сбор и передачу в Филиал АО «Россети Янтарь» и Филиал АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ (в существующих каналах связи) телеметрической информации в объеме всего вновь вводимого оборудования. Точки измерения и объем передаваемой телеинформации корректируется на стадии разработки проектной и рабочей документации и согласовывается с ДОТиСУ АО «Россети Янтарь» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ. Всё оборудование системы ССПИ должно иметь схему электропитания, обеспечивающую отсутствие единых точек отказа для основного и резервного направлений информационного обмена и сохранение работоспособности при перерывах электропитания до 6 часов. |  |
| Система коммерческого учёта электроэнергии | Выполнить оценку существующей системы учета электроэнергии и необходимость реконструкции. Приборы учета электроэнергии линий 110 кВ должны быть интегрированы в действующую автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ). Резервное питание счётчиков осуществить от цепей постоянного оперативного тока. |  |
| Станционные сооружения ВОЛС | Для передачи команд РЗА и ПА, а также для передачи технологической и диспетчерской информации использовать существующие каналы связи обеспечиваемые интернет провайдерами АО «Ростелеком» и АО «Вымпелком» |  |
| ВЧ-связь | Не требуется |  |
| Требования по структуре Оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС | Обслуживание ОВБ |  |
| Вид обслуживания. Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) | Обслуживается службой подстанций АО «Западная энергетическая компания» |  |

ПС присвоить следующее диспетчерское наименование: ПС 110 кВ Университетская.

- В ходе проектирования выполнить:

  - Замену оборудования ОРУ-110 кВ. Предусмотреть установку трансформаторов тока 110 кВ в сторону силовых трансформаторов с четырьмя вторичными обмотками на номинальный ток 5(1) А, с обмоткой учета класса точности 0.2S, выключатели 110 кВ элегазовые, колонковые с электромоторными приводами, разъединители 110 кВ с электромоторными приводами главных и заземляющих ножей;

  - Замену опорных фундаментов и металлоконструкций блоков ОРУ-110 кВ

  - Заходы ВЛ-110 кВ (КЛ-110 кВ) с учетом титула «Переустройство отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ О-63 Университетская: КВЛ 110 кВ Кутузовская — Береговая с отпайками, ВЛ 110 кВ Кутузовская — О-30 Московская с отпайками».

  - Переход гибкой ошиновки к трансформаторам 110/10 кВ сквозь шумовое ограждение трансформаторов с помощью проходных изоляторов 110 кВ.

  - Мероприятия по ремонту маслоприемников силовых трансформаторов

  - Мероприятия по ремонту или замене кабельных трасс 0,4/10 кВ, контрольных кабелей.

  - Оценку состояния строительной части здания ЗРУ – ОПУ с оформлением технического заключения и мероприятия по ремонту.

  - Оценку состояния оборудования ОПУ, соответствия современным требованиям НТД и, при необходимости, проектные решения по его замене.

  - Оценку состояния оборудования ЗРУ, соответствия современным требованиям НТД и, при необходимости, проектные решения по его замене.

  - Расчет уставок устройств РЗА объекта проектирования. Корректировку уставок устройств РЗА существующих присоединений 110 кВ с учетом возможного переустройства ВЛ-110 кВ в КЛ-110 кВ согласно титула «Переустройство отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ О-63 Университетская: КВЛ 110 кВ Кутузовская — Береговая с отпайками, ВЛ 110 кВ Кутузовская — О-30 Московская с отпайками»

  - Расчет времени насыщения трансформаторов тока новых присоединений с учетом апериодической составляющей токов КЗ согласно ГОСР Р 58669-2019.

  - Расчет токов короткого замыкания. По результатам расчетов токов КЗ должны быть определены требования к отключающей способности коммутационного оборудования на объекте, а также, при необходимости, рекомендации по замене коммутационного оборудования и иного оборудования на объектах прилегающей сети и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ.

# 8.  По вторичному оборудованию:

8.1 Микропроцессорные устройства РЗА, устанавливаемые на объекте проектирования, объектах, технологически связанных с объектом проектирования, и объектах, на которых предусматривается выполнение работ, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

8.2 Для микропроцессорных устройств ВН, НН предусмотреть наличие технической документации, руководство по эксплуатации, сервисное и прикладное программное обеспечение на компакт-диске для наладки и технического обслуживания, руководство пользователя системы, а также необходимые соединительные шлейфы и аксессуары.

8.3 Расчеты уставок защит на сторонах ВН и НН с учетом руководящих указаний по расчетам РЗА, а также рекомендаций и методик разработчиков микропроцессорных устройств ВН, НН.

8.4 Расчеты на термическую стойкость и невозгораемость кабельных связей, и кабелей 0,4 кВ к ЩСН и ЩПТ. Разработку основных решений по релейной защите и автоматике:

8.5. Устройства РЗА согласно требованиям ПУЭ и ПТЭ на стороне 110 кВ, на микропроцессорной базе;

8.6. Применение силовых и контрольных кабелей с изоляцией не распространяющей горения, в том числе контрольных экранированных кабелей;

8.7. Разработать схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН;

8.8. Аппаратно и функционально резервирующие друг друга устройства РЗА, должны подключаться на разные вторичные обмотки ТТ, питаться от разных автоматических выключателей оперативного тока и иметь независимые выходные цепи;

8.9. Разработать схему организации каналов связи для функционирования релейной защиты и автоматики.

# 9. По средствам связи и телемеханики:

9.1. Организацию системы связи по существующим каналам с передачей данных в Филиал  АО  «Россети Янтарь»  Городские электрические  сети и Филиал АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ.

9.2. Предусмотреть на ПС 110 кВ О-63 Университетская мероприятия по организации передачи аварийных файлов осциллограмм РАС в ССНТИ Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ в соответствии со стандартом АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.009-2016 «Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях с объектов электроэнергетики, оснащенных цифровыми устройствами регистрации аварийных событий.

9.3. Точки измерения и объём передаваемой телеинформации корректируется на стадии разработки проектной и рабочей документации и согласовывается с Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ, ДОТиСУ АО «Россети Янтарь».

9.4. Разработать структурную схему АСУ ТП и передачи данных РАС с отражением состава функциональных подсистем и направлений передачи информации.

# 10. По строительной части ОРУ 110 кВ:

10.1 Выполнить проект переустройства ограждения ОРУ 110 кВ с уменьшением высоты ограждающих конструкций до стандартных значений с обоснованием этого уменьшения по шумовым характеристикам и требованиям санитарных норм и правил.

10.2 Выполнить проект проездов по территории ПС. Покрытие проездов согласовать дополнительно с учетом экономической целесообразности

11.  Условия проектирования:

11.1. Топографические, инженерно - геологические, гидрологические, метеорологические и природоохранные условия площадки ПС, КЛ, необходимые для разработки безопасных, надежных и экономичных, современных технических и конструктивных решений.

11.2. Расчетные климатические условия: район по ветру - IV, по гололеду - II, степень загрязнения атмосферы – III, максимальная температура наружного воздуха +37 ˚С, минимальная  - 33 ˚С.

11.3. Противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями действующих РД и вновь утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

11.4. Сметную документацию стоимости строительства в текущих ценах.

11.5. Выполнить согласование производителя, типа и характеристик оборудования в спецификации проекта с АО «Западная энергетическая компания».

12. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий

– Раздел «Охрана окружающей среды» с оценкой воздействия ПС на окружающую среду с оформлением отдельного тома.

13. Организация-заказчик  - АО «Западная энергетическая компания».

14. Проектная организация – на основе конкурса.

15. Исходные данные - Перечень исходных данных, сроки передачи Заказчиком исходных данных, определяются договором на проектирование.

16. Сроки выполнения проекта – определяются Договором подряда.

17. Сроки строительства - 2026-2029 гг.

18. Дополнительные требования:

- При разработке материалов ОТР, ПД и РД использовать действующие диспетчерские наименования существующих линий электропередачи, подстанций и подстанционного оборудования энергосистемы Калининградской области, согласно актуальным, ежегодно утверждаемым АО «Россети Янтарь» и АО «Западная энергетическая компания» в части касающихся: «Нормальной схеме электрических соединений 60-110-330 кВ АО  «Россети Янтарь» на предстоящий очередной год», «Нормальных схем электрических соединений ПС 110 и 330 кВ на предстоящий очередной год» принадлежащих как АО «Россети Янтарь» так и АО «Западная энергетическая компания»  и действующему «Перечню объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ с их распределением по  способу  управления» в актуальной редакции.

- Проектную документацию согласовать с АО «Западная энергетическая компания», АО Россети Янтарь» и  Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ до направления её в экспертизу.

- Проект представить в четырех экземплярах, в том числе один экземпляр в электронном виде в формате PDF, DWG

Начальник отдела

капитального строительства                                                                   В.В. Берковский