|  | Приложение № 2 к Документации по запросу предложений УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Западная энергетическая компания» _________________ М.Т. Ретиков «____»_______________ 2017 г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 05-09/15 ТЗ

# на разработку проектной и рабочей документации по объекту: 2-х цепной участок

# ВЛ 110 кВ (отпайка) от 2-х цепной ВЛ 110 кВ "Луговая"-"Юго-Восточная"

# (ВЛ 179/180) до ПС 110 кВ "Окружная"

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основания для проведения работ | 1. Технические условия № 05-09/15 от 30.09.2015г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Западная энергетическая компания» по индивидуальному проекту. 2. Инвестиционная программа развития электросетевого комплекса АО «Западная энергетическая компания» на период 2015-2019гг. 3. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017-2022 годы утвержденная распоряжением и.о. губернатора Калининградской области от 26.04.2017г № 263-р. |
| 2 | Срок начала и окончания строительства | Начало строительства: 2017г. Окончание строительства: 2017г. |
| 3 | Местоположение объекта | 2-х цепной участок ВЛ 110 кВ (отпайка) от 2-х цепной ВЛ 110 кВ "Луговая"-"Юго-Восточная" (ВЛ 179/180) до ПС 110 кВ "Окружная". |
| 4 | Вид выполняемых работ | Проектирование ВЛ 110 кВ (отпайка). |
| 5 | Вид строительства | Новое. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели. Проектом предусмотреть: | 6.1. Тип линий – высоковольтные, воздушные; 6.2. Номинальное напряжение сети 110кВ, количество фаз 6.3. фазы, количество цепей – две; 6.4. Пропускная способность ЛЭП определяется проектом; 6.5. Сечение проводов ВЛ-110кВ ориентировочно 150/24мм (уточнить в ходе проектирования); 6.6. Длину трассы ВЛ-110 кВ от места отпайки (опора № 5) существующей двухцепной ВЛ 110кВ Луговая - Юго-Восточная №1 (Л179), Луговая - Юго-Восточная № 2 (Л180), до концевой опоры в районе участка строительства ПС 110кВ Окружная уточнить в ходе проектирования; 6.7. На ВЛ-110кВ применить грозозащитный трос со встроенным оптоволоконным кабелем, тип и сечение грозозащитного троса определить в ходе проектирования; 6.8. Тип опор ВЛ-110кВ - металлические анкерные угловые, железобетонные, металлические многогранные; Количество и тип опор определить в ходе проектирования. |
| 7 | Нормативно-техническая документация: | Нормативные акты Федерального уровня: - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.102001 № 136-ФЗ; - Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; - Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Постановление правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ; - Федеральный закон «О технологическом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; - Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ; - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7; - Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96; - Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ; - Федеральный закон «О животном мире» от 24.04. 1995 № 52-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 23.081994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»; - Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2001 № 256-ФЗ; - Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ; - ГОСТ Р8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»; - ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации». - ГОСТ 56302-2014 «Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования. |
| 7.1 | Отрасли НТД: | - Правил устройства электроустановок ПУЭ (действующее издание); - Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание); - РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. - Нормы технологического проектирования ВЛ электропередач напряжением 35-750кВ, СТО 56947007-29.240.55.016-2008; - Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ СТО 56947007-29.240.10.028-2009; - Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №281; - Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750кВ. Типовые решения, СТО 56947007-29.240.30.010-2008; - Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008г. -СНиП 11-01-95, ГОСТ 34.602-8 и РД 3408501-89, других действующих нормативно-технических документов. Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации. |
| 8 | В составе проекта обосновать и выполнить: | ­ варианты трассы; ­ изыскания в местной системе координат, система высот Балтийская; ­ наименование и протяженность вновь образуемых ВЛ в случае реконструкции ЛЭП, требующей переустройства (разрезания) существующей ЛЭП (строительство заходов); ­ решения по спецпереходам ВЛ; ­ план заходов ЛЭП; ­ сечение и тип провода, тип грозозащитного троса; ­ тип линейной изоляции; ­ типы линейной арматуры; ­ типы и фундаментов ВЛ с проведением технико-экономического сопоставления вариантов стальных решетчатых, многогранных опор и опор из гнутого профиля на различных типах фундаментов с расчетом дисконтированных затрат по каждому из вариантов, обоснованным применением высотных и эстетических опор; ­ выбор защиты от грозовых и внутренних перенапряжений; ­ средства снижения ветровой вибрации; ­ основные решения по организации ВОЛС и ВЧ-каналов связи, включая линейные и структурные схемы организации связи по проектируемым системам связи; ­ решения по предотвращению размыва береговой линии у переходных опор (для воздушных переходов через водные преграды); ­ решения по льдозащите фундаментов опор (в местах ледохода); ­ мероприятия по снижению воздействия сил морозного пучения на фундаменты опор; ­ решения по защите от песковыдувания и размытия фундамента в зонах подтопления; и размывания фундаментов в зонах подтопления. |
| 8.1 | Для ВЛ выполнить: | - выбор трассы ВЛ с оформлением акта выбора и утверждением его в соответствующих органах власти; - необходимый для разработки проектной документации объём изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ВЛ (створные знаки и углы поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику - проект подготовки территории строительства; - проект дорог, маршруты доставки опор; -проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, грозотросу, изоляции; - решения по фундаментам под опоры ВЛ; - прочие разделы проектной документации. |
| 8.2 | По ПС 110 кВ Луговая выполнить: | Выполнить расчет и регулировку уставок РЗА с учетом подключения проектируемой ВЛ 110кВ к существующим ВЛ 110кВ – Луговая - Юго-Восточная № 1 (179), ; Луговая - Юго-Восточная № 2 (180). |
| 9 | Расчет климатических условий | - район по ветру - IV, - по гололеду - II, - степень загрязнения атмосферы — III - температура наружного воздуха - (С - максимальная температура наружного воздуха - +35, - минимальная – минус 35. - среднегодовая - плюс 5 - при гололеде - минус 5 - снеговой район – I. |
| 10 | Требуемые сроки выполнения работ | Начало выполнения работ – согласно Договора с Подрядчиком. Срок окончания выполнения работ – не более 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора с Подрядчиком с представлением Заказчику разработанной проектной документации, согласованной в установленном порядке. |
| 11 | Особые условия | Отсутствуют. |
| 12 | Стадийность выполнения работ | Одностадийное. Рабочая документация. |
| 13 | Проектная организация - генеральный проектировщик | В соответствии с договором. |
| 14 | Генеральная подрядная строительная организация | В соответствии с договором. |
| 15 | Выделение пусковых комплексов (участков) | нет |
| 16 | Решение по монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооружений | нет |
| 17 | Состав демонстративных материалов | нет |
| 18 | Выделение пусковых комплексов (участков) | нет |
| 19 | Состав рабочей документации: | Состав проекта и технические решения выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», с учётом положений Федерального Закона РФ от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и техническими условиями. Документацию по проекту в полном объёме(включая обосновывающие расчёты) представить Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD (текстовую информацию в формате Windows MS Office, графическую информацию в формате AutoCAD не ранее версии 2002г.). |
| 20 | Особые условия: | Документация предоставляется Заказчику нарочно, корректировка проекта в рамках технического задания производится проектировщиком безвозмездном до полного утверждения документации. |
| 21 | Дополнительные требования: | При разработке материалов ОТР, ПД и РД использовать действующие диспетчерские наименования существующих линий электропередачи, подстанций и подстанционного оборудования энергосистемы Калининградской области, согласно актуальным, ежегодно утверждаемым АО «Янтарьэнерго», АО «Западная энергетическая компания» в части касающейся: «Нормальной схеме электрических соединений 60-110-330 кВ АО «Янтарьэнерго» на предстоящий очередной год» и действующему «Перечню объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ с их распределением по способу управления». Проектную документацию согласовать с АО «Западная энергетическая компания» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ до направления её в экспертизу. Проект представить в четырех экземплярах, в том числе один экземпляр в электронном виде в формате PDF, DWG. |
| Согласовано: |

Начальник отдела капитального строительства 					В.В. Берковский

Начальник отдела перспективного развития

и технологического присоединения  – инженер 1-й категории                       														О.Б. Апинит

Начальник службы распределительных сетей 				А.А. Вагнер