|  | Приложение № 1 «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Западная энергетическая компания» ________________ М.Т. Ретиков «____»________________ 201__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 79/15 ТЗ

на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «ПС 110 кВ  Куликово», расположенного по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район,

в районе пос. Куликово

| № | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | - Технические условия № Я-79/15 от 02.03.2016 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» по индивидуальному проекту объектов электросетевого хозяйства АО «Западная энергетическая компания». - Инвестиционная программа развития электросетевого комплекса АО «Западная энергетическая компания» на период 2015-2019гг. - Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы утвержденная распоряжением губернатора Калининградской области от 28.04.2018 № 238-р. |
| 2 | Вид строительства | Новое. |
| 3 | Этапы проектирования | 2 этапа: - 1 этап – разработка, согласование и экспертиза проектной и рабочей документации на строительство ПС 110 кВ Куликово открытого типа с двумя силовыми трансформаторами напряжением 110/15 кВ мощностью по 16 МВА. - 2 этап – разработка, согласование и экспертиза проектной и рабочей документации на реконструкцию ПС 110 кВ Куликово с заменой двух трансформаторов 110/15 кВ на два трансформатора 110/15 кВ мощностью по 25 МВА. |
| 4 | Заказчик | АО «Западная энергетическая компания» |
| 5 | Проектная организация | По конкурсу. |
| 6 | Исходные данные | Перечень исходных данных, сроки передачи Заказчиком исходных данных, определяются договором на проектирование. |
| 7 | Срок проектирования | Согласно условий договора. |
| 8 | Срок строительства | 2018 - 2019гг. |
| 9 | Требование разработки вариантов | Не требуется. |
| 10 | Нормативно технические документы: нормативные акты Федерального уровня: | - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.102001 № 136-ФЗ; - Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ; - Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ; - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Постановление правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ; - Федеральный закон «О технологическом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ; - Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ; - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7; - Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96; - Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ; - Федеральный закон «О животном мире» от 24.04. 1995 №52-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 23.081994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»; - Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2001 №256-ФЗ; - Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. №123-ФЗ; - ГОСТ Р8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»; - ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации». - ГОСТ 56302-2014 «Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования электроэнергетики». Отраслевые НТД: - Правила устройства электроустановок ПУЭ (действующее издание); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание); - РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. -Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ СТО 56947007-29.240.10.028-2009; -Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №281; - Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750кВ. Типовые решения, СТО 56947007-29.240.30.010-2008; - Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008г. -СНиП 11-01-95, ГОСТ 34.602-8 и РД 3408501-89, других действующих нормативно-технических документов. Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации. |

11.  Основные характеристики проектируемого объекта

для 1 этапа:

11.1. В части ПС 110 кВ Куликово:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Место размещения объекта | Калининградская область, Зеленоградский район, вблизи п. Куликово |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ 110 кВ – на базе гибридных КРУ РУ 15 кВ – закрытое совмещенное с ОПУ |
| Тип схемы каждого РУ | РУ110 кВ -110-4Н РУ 15 кВ – 10(6)-1 |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | РУ 110 кВ - 2 РУ 15 кВ - 2 |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | РУ 110 кВ - нет РУ 15 кВ - 6 |
| Основное электротехническое оборудование | Секционные разъединители 110 кВ трехполюсные с двумя комплектами зазем. ножей с электромоторным приводом главных и заземляющих ножей (линейный, в ремонтной перемычке). Разъединители 110 кВ трехполюсные с одним комплектом зазем. ножей. Разъединители 15 кВ одно-полюсные с одним зазем. ножом (ДГР). Выключатели 110 кВ элегазовые колонковые Выключатели 15 кВ вакуумные. Трансформаторы напряжения 110 кВ с тремя вторичными обмотками, с обмоткой учета классом точности не ниже 0.5. Трансформаторы тока 110 кВ – элегазовые с четырьмя вторичными обмотками на номинальный ток 5(1) А, с обмоткой учета класса точности 0.2S или 0.5S. Трансформатор тока на стороне 15 кВ - ТОЛ-НТЗ-20 на номинальный ток 5А, с обмоткой учета классом точности не ниже 0.5S. ТСН 15/0.4кВ в каждой секции, расчетной мощности, с подключением через ВН-15 кВ. |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 1 Этап: Трансформатор трехфазный с системой охлаждения – Д, С РПН на высокой стороне, напряжение 110/15 кВ мощностью 16 МВА – 2 шт. |
|  | 2 Этап: Трансформатор трехфазный с системой охлаждения – Д, С РПН на высокой стороне, напряжение 110/15 кВ мощностью 25 МВА – 2 шт. |
| Тип, количество и мощность средств компенсации емкостных токов замыкания на землю | По одному компенсирующему устройству на секцию 15 кВ, мощность определить проектом. По оборудованию - применить плавно-регулируемые дугогасящие устройства, раздельные с трансформаторами 15 кВ, |
| Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) | Определить при проектировании при условии обеспечения на шинах 15 кВ tgφ ≤0,4 |
| Система собственных нужд | Определяется в проектной документации |
| Система оперативного тока (СОТ) | Определяется в проектной документации |
| Релейная защита и автоматика | 1. Релейную защиту и автоматику выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. На постоянном оперативном токе напряжением 220 В. На микропроцессорных устройствах РЗА отечественных производителей с поддержкой протокола МЭК 61850. 2. Применить для защиты и автоматики силовых трансформаторов, линий 110 кВ, СВ-110 кВ и т.д. шкафы на базе микропроцессорных устройств. 3. Рассмотреть необходимость установки панелей управления силовых трансформаторов и отходящих линий с использованием: - цифровых измерительно-преобразовательных приборов, - цифровых указателей положения РПН трансформаторов, - светодиодных ламп сигнализации положения выключателей, - светодиодных указателей положения разъединителей и заземляющих ножей. 4. Применить панели автоматической частотной разгрузки (АЧР) и панели автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на базе микропроцессорных устройств. Контроль пусковых органов АЧР и АОСН выполнить от напряжения ТН 110 кВ. 5. Применить панель центральной сигнализации на базе микропроцессорных устройств. 6. Для устройств РЗА предусмотреть раздельный оперативный ток: - цепей основных и резервных защит; - цепей питания микропроцессорных устройств; - цепей автоматики управления выключателем стороны ВН, НН. 7. Логическую защиту шин КРУ 15 кВ. Дуговую защиту шин КРУ 15 кВ. Тип дуговой защиты (клапанная, фото-тиристорная, оптико-волоконная) определить при проектировании. 8. Для защиты и автоматики присоединений 15 кВ в отсеках РЗА шкафов КРУ 15 кВ микропроцессорные устройства РЗА. Предусмотреть селективную сигнализацию при однофазных замыканиях на землю фидеров 15 кВ. 9. В составе проектной и рабочей документации по РЗА предусмотреть для каждого микропроцессорного устройства 15 кВ и 110 кВ структурную схему используемой конфигурации логики РЗА и таблицу установленных и назначаемых функций внутренних реле устройства на матрицах входных и выходных сигналов. Микропроцессорные устройства РЗА, устанавливаемые на объекте проектирования, объектах, технологически связанных с объектом проектирования, и объектах, на которых предусматривается выполнение работ, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц. 10. Для микропроцессорных устройств ВН, НН техническую документацию, руководство по эксплуатации, сервисное и прикладное программное обеспечение на компакт-диске для наладки и технического обслуживания, руководство пользователя системы SCADA, а также необходимые соединительные шлейфы и аксессуары. 10. Расчеты уставок защит на сторонах ВН и НН с учетом руководящих указаний по расчетам РЗА, а также рекомендаций и методик разработчиков микропроцессорных устройств ВН, НН. 11. Расчеты селективности и чувствительности автоматов на ЩСН и ЩПТ, а также цепей ТН. При необходимости применить вводные и групповые автоматические выключатели с возможность замедления токовой отсечки до 0,1-0,3 секунды. 12. Расчеты на термическую стойкость и невозгораемость кабельных связей 1 кВ, 15 кВ и кабелей 0,4 кВ к ЩСН и ЩПТ. 13. Привязку выходных цепей контроллеров ПЗУ ЩПТ к системе SCADA, АСУТП к устройствам сигнализации подстанции. 14. Предусмотреть поставку комплекта программно-технического измерительного комплекса. 15. Предусмотреть затраты на обучение персонала вновь вводимому оборудованию. 16. Выполнить систему синхронизации времени для реконструируемых устройств РЗА. 17. Выполнить систему микроклимата в ОПУ (вентиляция, обогрев, кондиционирование). |
| Противоаварийная Автоматика (ПА) | Определяется проектом |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации, АСУ ТП | Проектом предусмотреть: 1. организацию двух независимых цифровых каналов связи для передачи телеинформации с ПС 110кВ Куликово АО «Западная энергетическая компания в Филиал АО «Янтарьэнерго» Западные электрические сети и Филиал АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ (передача телеинформации в Филиал АО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ возможна ретрансляцией из ДОТиСУ АО «Янтарьэнерго»); 2. организацию двух телефонных каналов связи (основной и резервный) с оперативным персоналом Филиала АО «Янтарьэнерго» Западные электрические сети. |
| Система коммерческого учёта электроэнергии | Определяется проектом |
| Станционные сооружения ВОЛС | Определяется проектом |
| ВЧ-связь | Определяется проектом |
| Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС | Обслуживание ОВБ |
| Вид обслуживания. Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) | Обслуживается службой подстанций АО «Западная энергетическая компания» |

ПС присвоить следующее диспетчерское наименование:

ПС 110 кВ Куликово:

| 12. | В ходе проектирования обосновать и выполнить: | 12.1. «Балансы и режимы»: 12.1.1. В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности энергосистемы Калининградской области на год ввода объекта в эксплуатацию и перспективу 10 лет для характерных режимов, указанных в п. 7.1.2. 12.1.2. В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных аварийных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем на год ввода объекта в эксплуатацию и на перспективу 10 лет с учетом реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок. При анализе перспективных режимов работы электрической сети 110 кВ, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня. Результаты расчетов должны включать в себя: данные по токовым нагрузкам линий электропередачи, трансформаторов ПС, данные потокораспределения активной и реактивной мощности, уровни напряжений в сети 110 кВ, как в табличной форме, так и нанесенные на однолинейную схему замещения электрической сети. На основании выполненных расчетов электрических режимов, в случае превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.), предоставить рекомендации по усилению существующей сети, а также замене оборудования и устройств. На основании результатов расчетов должны быть проведены: выбор оборудования ПС и ВЛ, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима. 12.1.3. «Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности». В составе раздела должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности и определены вид, количество, номинальные параметры и места подключения СКРМ в районе размещения объекта проектирования на год ввода объекта в эксплуатацию по окончанию реконструкции и на перспективу 10 лет. СКРМ должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности на шинах 110 кВ объекта с tg φ не выше 0,5. 12.1.4. «Расчет токов короткого замыкания». В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей сети 110 кВ на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания расширения, реконструкции) и на перспективу 10 лет. По результатам расчетов токов КЗ должны быть определены требования к отключающей способности коммутационного оборудования на энергообъекте, а также, при необходимости, рекомендации по замене коммутационного оборудования и иного оборудования на объектах прилегающей сети и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ. 12.1.5. По первичному оборудованию: - Строительство ПС предусмотреть в открытом исполнении ОРУ-110кВ - Номинальное напряжение оборудования 110кВ, 15кВ. - Количество и мощность трансформаторов 2 х 16 МВА (1 этап), 2х25 МВА (2 этап) 12.1.6. Схема распределительного устройства 110кВ – 4Н-110 «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий» В ОРУ-110кВ предусмотреть: - Трансформаторы тока 110кВ в сторону силовых трансформаторов с четырьмя вторичными обмотками на номинальный ток 5(1)А, с обмоткой учета класса точности 0.2S или 0.5S - Трансформаторы напряжения 110кВ с тремя вторичными обмотками, с обмоткой учета классом точности не ниже 0.5. - Выключатели 110кВ элегазовые, колонковые с электромоторным приводом; - Разъединители 110кВ с электромоторным приводом главных и заземляющих ножей 12.1.7. Схема ЗРУ 15кВ – две секции шин секционированные выключателем Оборудование 15кВ с применением вакуумных выключателей, в РУ-15кВ предусмотреть: - установку на каждой секции шин 4-х линейных ячеек с перспективой увеличения до 8-и (4+4); - установку на каждой секции плавно-регулируемого автоматического дугогасящего реактора на расчетные токи компенсации с соответствующими трансформаторами для их присоединения; - установку в ячейках ввода трансформаторов тока с тремя вторичными обмотками на номинальный ток 5А, с обмоткой учета классом точности не ниже 0.5S; - установку на каждой секции шин трансформаторов напряжения с тремя вторичными обмотками, с обмоткой учета классом точности не ниже 0.5; - установку на каждой секции шин ТСН 15/0.4кВ расчетной мощности, с подключением через ВН-15кВ; - установку на каждой секции плавно регулируемого автоматического дугогасящего реактора на расчетные токи компенсации с соответствующими трансформаторами для их присоединения. |
| --- | --- | --- |
| 12.2. | По вторичному оборудованию: | Разработку основных решений по релейной защите и автоматике: 12.2.1. Устройства РЗА согласно требованиям ПУЭ и ПТЭ на стороне 110кВ, 15кВ на микропроцессорной базе; 12.2.2. Питание устройств РЗА на постоянном токе, с установкой подзарядных устройств и аккумуляторной батареи необходимой емкости; 12.2.3. Режимы АВР на ПС – силовые трансформаторы, СВ-15кВ; 12.2.4. Устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР) для каждой секции 15кВ с блокировкой работы при выбеге электродвигателей; 12.2.5 Автоматику ограничения снижения напряжения (АОСН) для присоединений 15кВ; 12.2.6. Для ТСН на стороне 0.4кВ ЗМН-АВР, возврат схемы (ВНР) после восстановления нормального режима ПС; 12.2.7. Предусмотреть для силовых трансформаторов устройство АРКТН с применением регулятора на микропроцессорной базе; 12.2.8. Дуговую защиту (ДЗ) КРУ-15кВ; 12.2.9. Логическую защиту шин (ЛЗШ) КРУ-15кВ; 12.2.10. Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) 15кВ, с действием на отключение силового трансформатора по цепям основных защит; 12.2.11. Оперативную блокировку; 12.2.12. Применение силовых и контрольных кабелей с изоляцией не распространяющей горения, в том числе контрольных экранированных кабелей; 12.2.13. Выполнить расчет сети постоянного тока ПС с проверкой селективности автоматических выключателей на ЩПТ; 12.2.14. Выполнить расчет сети собственных нужд 0.4кВ ПС с проверкой селективности автоматических выключателей ЩСН; 12.2.15. Разработать схему размещения устройств РЗА, ПА,РАС и ОМП на объекте строительства; 12.2.16. Разработать схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН; 12.2.17. Определить состав устройств РЗА каждого элемента проектируемого объекта (трансформатор, шины, СКРМ и т.д.) и каждой отходящей ЛЭП; 12.2.18. Определить состав РЗА на противоположных концах ЛЭП. |
| 12.3. | По средствам связи и телемеханики: | 12.3.1. Организацию системы связи по оптоволоконному кабелю, грозозащитному тросу со встроенным оптоволоконным кабелем, радиоканалам с возможностью передачи данных телемеханики, РЗА, противоаварийной автоматики с применением аппаратуры связи, с организацией основных и резервных каналов. Способ организации каналов связи уточнить в ходе проектирования. Точки измерения на ПС 110кв Куликово и объём передаваемой телеинформации корректируется на стадии разработки проектной и рабочей документации и согласовывается с Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ. 12.3.2. Гарантированный источник питания для аппаратуры связи и телемеханики 12.3.3. Охранную и противопожарную сигнализацию. |
| 12.4. | По учету электрической энергии: | 12.4.1. Предусмотреть установку счетчиков электрической энергии типа АЛЬФА 1800 соответствующего класса точности в линиях 110кВ, силовых трансформаторах, линейных ячейках 15. 2.4.2. Установку НКУ АСКУЭ уровня УСПД ООО «Эльстер Метроника» с передачей данных в центр сбора информации АО «Западная энергетическая компания» |
| 12.5. | По строительной части: | Конструктивные решения принять с учетом реконструкции ПС 110 кВ Куликово и установки трансформаторов мощностью 25 МВА. - Архитектуру здания и инженерных сооружений согласовать с АО «Западная энергетическая компания; - Здание ОПУ-ЗРУ металлическое, модульное с применением энергосберегающих технологий. Количество этажей - один. Подъездная дорога к ПС с твёрдым покрытием (асфальт, бетон). - Ограждение территории ПС железобетонное с соблюдением требований по обеспечению безопасности объектов электроэнергетики; В здании ПС предусмотреть: - ЗРУ-15кВ; - ОПУ; - Помещение аккумуляторной батареи; - Помещение связи и телемеханики; - Помещение персонала; В проекте предусмотреть: - охранную и пожарную сигнализацию; - систему вентиляции и кондиционирования; - основное и аварийное освещение здания ОПУ-ЗРУ; - эвакуационное освещение; - освещение территории ПС; - возле дверей ЗРУ 15 предусмотреть площадку для разгрузки оборудования. |
| 13. | Условия проектирования: | 13.1. Топографические, инженерно-геологические, гидрологические, метеорологические и природоохранные условия площадки ПС, КЛ, необходимые для разработки безопасных, надежных и экономичных, современных технических и конструктивных решений. 13.2. Расчетные климатические условия: район по ветру- III, по гололеду-II, степень загрязнения атмосферы – III, максимальная температура наружного воздуха +30С, минимальная - 30С. 13.3. Противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями действующих РД и вновь утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов. 13.4. Сметную документацию стоимости строительства в текущих ценах. 13.5. Выполнить согласование фирму производителя, типа и характеристик оборудования в спецификации проекта с АО «Западная энергетическая компания». |
| 14. | Выделение очередей и пусковых комплексов: | 1 этап - ввод в эксплуатацию ПС 110 кВ Куликово с двумя трансформаторами 110/15 кВ мощностью по 16 МВА. 2 этап - реконструкция ПС 110 кВ Куликово с заменой двух трансформаторов 110/15 кВ на два трансформатора 110/15 кВ мощностью по 25 МВА. |
| 15. | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Раздел «Охрана окружающей среды» с оценкой воздействия ПС на окружающую среду с оформлением отдельного тома. |
| 16. | Дополнительные требования: | При разработке материалов ОТР, ПД и РД использовать действующие диспетчерские наименования существующих линий электропередачи, подстанций и подстанционного оборудования энергосистемы Калининградской области, согласно актуальным, ежегодно утверждаемым АО «Янтарьэнерго», АО «Западная энергетическая компания» в части касающейся: «Нормальной схеме электрических соединений 60-110-330 кВ АО «Янтарьэнерго» на предстоящий очередной год» и действующему «Перечню объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ с их распределением по способу управления». Проектную документацию согласовать с АО «Западная энергетическая компания», АО Янтарьэнерго» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ до направления её в экспертизу. Проект представить в четырех экземплярах, в том числе один экземпляр в электронном виде в формате PDF, DWG. |

Согласовано:

Начальник отдела капитального строительства 					В.В. Берковский

Начальник отдела перспективного развития

и технологического присоединения  – инженер 1-й категории                       															Л.А. Деркач

Начальник службы распределительных сетей 				А.А. Вагнер