«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Западная энергетическая компания»

____________________М.Т. Ретиков

Техническое задание на проектирование № 84/11-2019 от 12.11.2019 г.

по титулу: «Реконструкция распределительной подстанции «РП В-46» в п. Южный Калининградской области»

Основания для проведения работ:

- Инвестиционная программа развития электросетевого комплекса АО «Западная    энергетическая компания» на период 2020-2024 гг.

- Приказ АО «Западная энергетическая компания» №84 от 12.11.2019 г.

Этапы выполнения работ

- Выделение этапов не требуется

Основной источник питания

- ПС 110 кВ О-13 Енино, ВЛ 15 кВ №15-197, ВЛ 15 кВ №15-214

Основные технико-экономические показатели проекта. Проектом предусмотреть:

В части архитектурных решений:

- Комплексное архитектурное обследование несущих конструкций и корпуса здания.

- Отделка внутренних вертикальных поверхностей – выравнивание с покрытием акриловой краской в светлых тонах.

- Пол – выравнивание, покрытие огнестойкими плитами.

- Кабельные каналы использовать существующие с выравниванием и металлизацией углов.

- Двери – противопожарные (EI 60), входные двери – утеплённые с приборами самозакрывания, фиксаторами, внутренние двери – с открыванием в сторону эвакуации

- Распределительная подстанция расположена на земельном участке КН. №39:01:051703:51;

В части электротехнических решений:

- Питающие линии – существующие заходы ВЛ 15-214, ВЛ 15-197

- Распределительное устройство 15 кВ (КРУЕ) двухсекционное, с вакуумной изоляцией на напряжение 20 кВ, номинальный ток главных шин - 800 А. Расположение КРУ-15 кВ – в один ряд на существующем кабельном канале.

- Релейную  защиту  и  автоматику выполнить  в  соответствии  с действующими нормами и правилами. На  постоянном  оперативном  токе напряжением соответствующем цепям питания устройств РЗА.

- Для  устройств  РЗА  предусмотреть логическую  защиту  шин  КРУ-15  кВ, дуговую  защиту  шин  КРУ-15  кВ.  Тип дуговой  защиты  (клапанная,  фото-тиристорная,  оптико-волоконная) - определить при проектировании.

- Для  защиты  и  автоматики присоединений  15  кВ  в  отсеках  РЗА шкафов  КРУ  15  кВ  микропроцессорные устройства  РЗА.  Предусмотреть селективную  сигнализацию  при однофазных  замыканиях  на  землю фидеров 15 кВ.

- Режим АВР 15 кВ – по согласованию с АО «Янтарьэнерго» (ВЛ 15-214).

- Устройства РЗА – на базе терминалов отечественных  производителей  с поддержкой протокола МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104.

- Система АИИСКУЭ в соответствии с ПУЭ-7,  СО 153-34.09.101-94 - «Типовая инструкция по учету электроэнергии» с передачей информации посредством GSM модема.

- Система собственных нужд: ЩСН двухсекционный с АВР, с равномерным пофидерным распределением нагрузки освещения, электроотопления и вентиляции. Предусмотреть установку блока аварийного освещения с автономным источником питания в щите собственных нужд.

- Система оперативного тока – на постоянном токе. Емкость АБ, напряжение питания устройств РЗА определить проектом с учётом времени непрерывной автономной работы ШОТ – не менее 5 часов.

- Освещение (рабочее, аварийное) – светодиодное

- Отопление – электрические конвекторы.

- Вентиляция – приточно-вытяжная с автоматическим управлением по температуре и связью с пожарно-охранной сигнализацией.

Заходы КЛ 15 кВ:

- Согласовать исключение питающей линии ВЛ 15-215 из схемы РП В-46

- Ввод ВЛ 15-197, ВЛ 15-214 выполнить воздушным с присоединением кабелей в помещении КРУ-15 кВ.

- Заходы КВЛ 15-183, КЛ 15-184 выполнить с обратной стороны от заходов ВЛ 15-197, ВЛ 15-214

Заземление:

- Сопротивление контура заземления РП 15 кВ должно быть не более 4 Ом.

- Выполнить молниезащиту РП 15 кВ

Дополнительные требования:

- Выполнить раздел рабочей документации «временное электроснабжение посёлка Северный, Южный» с техническими решениями по исключению РП В-46 из схемы электроснабжения для проведения мероприятий по реконструкции.

- Обход реализовать с присоединением КВЛ 15-183 и КЛ 15-184 к ВЛ 15-197 через разъединители.

- Все технические решения разработать в соответствии с ПУЭ7 и НТД РФ.

- Все предварительные технические решения согласовать с АО «Западная энергетическая компания»

- Состав рабочей документации и технические решения выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», с учетом положений Федерального закона РФ от 27.12.2002 года № 184-Ф3 «О техническом регулировании» и техническими условиями.

- Оформить и согласовать разрешительные документы на строительство (реконструкцию) объекта.

- Демонтаж производить в соответствии с градостроительным кодексом РФ.

- Документацию согласовать с АО «Западная энергетическая компания»

- Согласованную документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD (текстовую информацию в формате Windows MS Office, графическую часть в формате DWG).

Начальник отдела капитального строительства

АО «Западная энергетическая компания»                                                        В.В. Берковский