«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Западная энергетическая компания»

____________________М.Т. Ретиков

Техническое задание

на проектирование № 100-12/19 от 17.12.2019 г.

по титулу: «Реконструкция трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА «ТП-2» в п. Южный Калининградской области»

Основания для проведения работ:

- приказ руководителя АО «Западная энергетическая компания» № 100 от 17.12.2019 г.

Этапы выполнения работ

- Выделение этапов не требуется

Основной источник питания

- ПС 110 кВ О-13 Енино, КВЛ 15 кВ № 15-183

Основные технико-экономические показатели проекта.

Проектом предусмотреть:

- Трансформаторную подстанцию разместить на земельном участке КН. №39:01:051703:462 в границах существующей ТП после демонтажа;

- Подключение – существующие заходы КЛ 15 кВ.

- Распределительное устройство 15 кВ (КРУЕ) односекционное, компактное, с элегазовой или вакуумной изоляцией на напряжение 20 кВ, номинальный ток главных шин - 630 А. Устройства РЗА не предусматриваются;

- Распределительное устройство 0,4 кВ односекционное с автоматическими выключателями отходящих линий согласно расчетной мощности потребителей. Прибор учета в вводной ячейке на стороне РУ-0,4 кВ, класса точности 0,5-1 с возможностью передачи данных в систему АСКУЭ. Предусмотреть один коммутационный аппарат 0,4 кВ на номинальный ток 400 А в качестве резерва. Система собственных нужд – освещение РУ-15 кВ, РУ-0,4 кВ, наружное освещение (ручное управление);

- ТП – блочно-модульное здание киоскового типа, сборное из сэндвич панелей. Степень защиты корпуса  не менее IP 54. Корпус ТП предусмотреть с возможностью установки второго трансформатора и перспективное секционирование РУ-15 кВ и РУ-0,4 кВ;

- Силовой трансформатор мощностью 400 кВА двухобмоточный, схема соединения обмоток Д/Ун-11.

- В конструкции фундамента предусмотреть закладные трубы для заходов кабелей в распределительные устройства, с учетом резервных.

Заходы КЛ 15 кВ:

- Заменить кабельные муфты существующих присоединений 15/0,4 кВ.

- Выполнить замену кабельной линии от ТП-2 до ТП-12 протяженностью ориентировочно 750 м. Применить трехжильный кабель из сшитого полиэтилена сечением жилы не менее 120 мм2 сечением экрана не менее 25 мм2 (уточнить при проектировании);

Заземление:

- Сопротивление контура заземления ТП 15 кВ должно быть не более 4 Ом.

Дополнительные требования:

- все технические решения разработать в соответствии с ПУЭ7 и НТД РФ.

- состав проекта и технические решения выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», с учетом положений Федерального закона РФ от 27.12.2002 года № 184-Ф3 «О техническом регулировании» и техническими условиями.

- оформить и согласовать разрешительные документы на строительство (реконструкцию) линейного объекта.

- демонтаж производить в соответствии с градостроительным кодексом РФ.

- проектную документацию согласовать с АО «Западная энергетическая компания»

- согласованную документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD (текстовую информацию в формате Windows MS Office, графическую часть в формате DWG).

Начальник отдела капитального строительства

АО «Западная энергетическая компания»                                                        В.В. Берковский