| СОГЛАСОВАНО: Филиал АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ Первый заместитель директора- главный диспетчер _____________________ Курносов Д.С. «____»_______________ 2019 г. | УТВЕРЖДАЮ: АО «Западная энергетическая компания» ВрИО Заместителя генерального директора – главного инженера _________________ А.С. Татаров «____»_______________ 2019 г. |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

АО «Янтарьэнерго»

Первый заместитель Генерального директора,

главный инженер

_____________________ Зубрицкий Д.М.

«____»_______________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5025/18 ТЗ

Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «ПС 110 кВ  Ялтинская», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Ялтинская, 66»

1. Основание для проектирования

- Технические условия № Я-5025/18 на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» объектов электросетевого хозяйства АО «Западная энергетическая компания».

- Инвестиционная программа развития электросетевого комплекса АО «Западная    энергетическая компания» на период 2020-2024 гг.

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2020-2024 годы утвержденная распоряжением губернатора Калининградской области от 30.04.2019 № 275-р.

2. Вид строительства - новое

3. Этапы проектирования – 1 этап.

- Разработка, согласование и экспертиза проектной и рабочей документации:

- строительство ПС 110 кВ Ялтинская открытого типа с двумя силовыми трансформаторами напряжением 110/10 кВ мощностью по 16 МВА;

- строительство отпаек от опоры №46 двухцепной КВЛ 110 кВ Береговая – О-30 Московская / Северная 330 – Береговая с отпайками до линейных порталов ПС 110 кВ Ялтинская.

4. Требование разработки вариантов – не требуется.

5. Нормативно технические документы:

Нормативные акты Федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.102001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Постановление правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ;

- Федеральный закон «О технологическом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7;

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях» от 14.03.1995  №33-ФЗ;

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04. 1995 №52-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 23.081994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2001 №256-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. №123-ФЗ;

- ГОСТ Р8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

- ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации».

- ГОСТ 56302-2014 «Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования электроэнергетики».

Отраслевые НТД:

- Правила устройства электроустановок ПУЭ (действующее издание);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

- РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

-Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ  СТО 56947007-29.240.10.028-2009;

-Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №281;

- Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750кВ. Типовые решения, СТО 56947007-29.240.30.010-2008;

- Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций со 34.11.321-96;

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008г.

-СНиП 11-01-95, ГОСТ 34.602-8 и РД 3408501-89, других действующих нормативно-технических документов.

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

6. Основные характеристики проектируемого объекта для 1 этапа:

6.1. В части ПС 110 кВ Ялтинкая:

| Показатель | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Место размещения объекта | г. Калининград, ул. Ялтинская, 66 |  |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ 110 кВ , РУ 10 кВ – закрытое совмещенное с ОПУ |  |
| Тип схемы каждого РУ | РУ110 кВ -110-4Н РУ 10 кВ – 10(6)-1 |  |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | РУ 110 кВ - 2 РУ 10 кВ - 2 |  |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | РУ 110 кВ - нет РУ 10 кВ - 6 |  |
| Основное электротехническое оборудование | Секционные разъединители 110 кВ трехполюсные с двумя комплектами заземляющих ножей с электромоторным приводом главных и заземляющих ножей (линейный, в ремонтной перемычке). Разъединители 110 кВ трехполюсные с одним комплектом заземляющих ножей. Разъединители 10 кВ одно-полюсные с одним заземляющим ножом (ДГР). Выключатели 110 кВ элегазовые колонковые с пружинно-моторным приводом (расположение привода снизу) Выключатели 10 кВ вакуумные. Трансформаторы напряжения 110 кВ с тремя вторичными обмотками, с обмоткой учета классом точности не ниже 0.5. Трансформаторы тока 110 кВ – элегазовые с четырьмя вторичными обмотками на номинальный ток 5(1) А, с обмоткой учета класса точности 0.2. Трансформатор тока на стороне 10 кВ - на номинальный ток 5 А, с обмоткой учета классом точности не ниже 0.2. ТСН 10/0.4 кВ в каждой секции, расчетной мощности, с подключением через ВН-10 кВ. |  |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | Трансформатор трехфазный с системой охлаждения – Д, С РПН на высокой стороне, напряжение 110/10 кВ мощностью 16 МВА – 2 шт. |  |
| Тип, количество и мощность средств компенсации емкостных токов замыкания на землю | По одному компенсирующему устройству на секцию 10 кВ, мощность определить проектом. По оборудованию - применить плунжерные регулируемые дугогасящие реакторы с кратковременно подключаемым в нейтраль резистором, раздельные с трансформаторами 10 кВ, |  |
| Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) | Определить при проектировании при условии обеспечения на шинах 10 кВ tgφ≤0,4 |  |
| Система собственных нужд | Определяется в проектной документации |  |
| Система оперативного тока (СОТ) | Определяется в проектной документации в соответствии с СТО 56947007-29.120.40.041-2010 Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования (с Изменениями) |  |
| Релейная защита и автоматика | 1. Релейную защиту и автоматику выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. - На постоянном оперативном токе напряжением 220 В. - На микропроцессорных устройствах РЗА отечественных производителей с поддержкой протокола МЭК 61850. 2. Применить для защиты и автоматики силовых трансформаторов, линий 110 кВ, и т.д. шкафы на базе микропроцессорных устройств. 3. Рассмотреть необходимость установки панелей управления силовых трансформаторов и отходящих линий с использованием: - цифровых измерительно-преобразовательных приборов, - цифровых указателей положения РПН трансформаторов, - светодиодных ламп сигнализации положения выключателей, - светодиодных указателей положения разъединителей и заземляющих ножей. 4. Применить панели автоматической частотной разгрузки (АЧР) и панели автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на базе микропроцессорных устройств. Контроль пусковых органов АЧР и АОСН выполнить от напряжения ТН 110 кВ. 5. Применить панель центральной сигнализации на базе микропроцессорных устройств. 6. Для устройств РЗА предусмотреть раздельный оперативный ток: - цепей основных и резервных защит; - цепей питания микропроцессорных устройств; - цепей автоматики управления выключателем стороны ВН, НН. 7. Логическую защиту шин КРУ 10 кВ. Дуговую защиту шин КРУ 10 кВ. Тип дуговой защиты (клапанная, фото-тиристорная, оптико-волоконная) определить при проектировании. 8. Для защиты и автоматики присоединений 10 кВ в отсеках РЗА шкафов КРУ 10 кВ микропроцессорные устройства РЗА. Предусмотреть селективную сигнализацию при однофазных замыканиях на землю фидеров 10 кВ. 9. В составе проектной и рабочей документации по РЗА предусмотреть для каждого микропроцессорного устройства 10 кВ и 110 кВ структурную схему используемой конфигурации логики РЗА и таблицу установленных и назначаемых функций внутренних реле устройства на матрицах входных и выходных сигналов. Микропроцессорные устройства РЗА, устанавливаемые на объекте проектирования, объектах, технологически связанных с объектом проектирования, и объектах, на которых предусматривается выполнение работ, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц. 10. Для микропроцессорных устройств ВН, НН техническую документацию, руководство по эксплуатации, сервисное и прикладное программное обеспечение на компакт-диске для наладки и технического обслуживания, руководство пользователя системы SCADA, а также необходимые соединительные шлейфы и аксессуары. 10. Расчеты уставок защит на сторонах 110 кВ и 10 кВ с учетом руководящих указаний по расчетам РЗА, а также рекомендаций и методик разработчиков микропроцессорных устройств ВН, НН. 11. Расчеты селективности и чувствительности автоматов на ЩСН и ЩПТ, а также цепей ТН. При необходимости применить вводные и групповые автоматические выключатели с возможность замедления токовой отсечки до 0,1-0,3 секунды. 12. Расчеты на термическую стойкость и невозгораемость кабельных связей 1 кВ, 10 кВ и кабелей 0,4 кВ к ЩСН и ЩПТ. 13. Привязку выходных цепей контроллеров ПЗУ ЩПТ к системе SCADA, АСУТП к устройствам сигнализации подстанции. 14. Предусмотреть поставку комплекта программно-технического измерительного комплекса. 15. Предусмотреть затраты на обучение персонала вновь вводимому оборудованию. 16. Выполнить систему синхронизации времени для реконструируемых устройств РЗА. 17. Выполнить систему микроклимата в ОПУ (вентиляция, обогрев, кондиционирование). |  |
| Противоаварийная автоматика (ПА) | Определяется проектом |  |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации, АСУ ТП | Проектом предусмотреть: 1. Организацию двух независимых цифровых каналов связи (географически разнесенных), для передачи телеинформации с ПС 110 кВ Ялтинская АО «Западная энергетическая компания, в ДОТиСУ АО «Янтарьэнерго», Филиал АО «Янтарьэнерго» Западные электрические сети и Филиал АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ (МЭК) IEC 60870-5-104 и 61850 со скоростью обмена не менее 64 кбит/с (передача телеинформации в Филиал АО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ возможна ретрансляцией из ДОТиСУ АО «Янтарьэнерго»); 2. Согласовать объемы телеинформации с АО «Янтарьэнерго» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ. 3. Организацию двух независимых телефонных каналов связи, (основной и резервный) с оперативным персоналом ДОТиСУ АО «Янтарьэнерго» и Филиалом АО «Янтарьэнерго» Западные электрические сети. |  |
| Система коммерческого учёта электроэнергии | Определяется проектом |  |
| Станционные сооружения ВОЛС | Определяется проектом |  |
| ВЧ-связь | Определяется проектом |  |
| Требования по структуре Оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС | Обслуживание ОВБ |  |
| Вид обслуживания. Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) | Обслуживается службой подстанций АО «Западная энергетическая компания» |  |
| ПС присвоить следующее диспетчерское наименование: ПС 110 кВ Ялтинская |
| В части заходов ВЛ 110 кВ: |
| Вид ЛЭП | ВЛ 110 кВ |  |
| Пропускная способность | Определяется проектом |  |
| Количество цепей | Две |  |
| Номинальное напряжение | 110 кВ |  |
| Длина трассы | Определяется при проектировании |  |
| Район по гололеду | 2 (толщина стенки гололеда 15 мм.) |  |
| Региональный коэффициент по гололеду | 1.1 |  |
| Район по ветру | 4 (расчетная скорость – 36 м/сек) |  |
| Региональный коэффициент по ветру | 1.3 |  |
| Район по количеству грозовых часов в году | От 40 до 60 часов в год |  |
| Район по степени загрязненности атмосферы | По влиянию на изоляцию – 3 степени агрессивности, по воздействию на стальные конструкции – средней степени агрессивности, зона влажности влажная. |  |
| Прочие особенности ВЛ включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | Определяется при проектировании |  |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП) | Определяется при проектировании |  |
| Станционные сооружения ВОЛС | Строительство ВОЛС в грозозащитном тросе. |  |
| Двухцепной ВЛ 110 кВ присвоить следующее диспетчерское наименование: 1 цепь - КВЛ 110 кВ Береговая - О-30 Московская с отпайкой на ПС 110 кВ Ялтинская, 2 цепь - КВЛ 110 кВ Северная 330 – Береговая с отпайками. |

7.  В ходе проектирования обосновать и выполнить:

7.1. «Балансы и режимы»:

7.1.1. В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности энергосистемы Калининградской области на год ввода объекта в эксплуатацию и перспективу 10 лет для характерных режимов, указанных в п. 7.1.2.

7.1.2. В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных аварийных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем на год ввода объекта в эксплуатацию и на перспективу 10 лет с учетом реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок.

При анализе перспективных режимов работы электрической сети 110 кВ, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня.

Результаты расчетов должны включать в себя: данные по токовым нагрузкам линий электропередачи, трансформаторов ПС, данные потокораспределения активной и реактивной мощности, уровни напряжений в сети 110 кВ, как в табличной форме, так и нанесенные на однолинейную схему замещения электрической сети. На основании выполненных расчетов электрических режимов, в случае превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.), предоставить рекомендации по усилению существующей сети, а также замене оборудования и устройств.

На основании результатов расчетов должны быть проведены: выбор оборудования ПС и ВЛ, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима.

7.1.3. «Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности».

В составе раздела должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности и определены вид, количество, номинальные параметры и места подключения СКРМ в районе размещения объекта проектирования на год ввода объекта в эксплуатацию по окончанию реконструкции и на перспективу 10 лет. СКРМ должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности на шинах 110 кВ объекта с tg φ не выше 0,4.

7.1.4. «Расчет токов короткого замыкания».

В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей сети 110 кВ на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания расширения, реконструкции) и на перспективу 10 лет.

По результатам расчетов токов КЗ должны быть определены требования к отключающей способности коммутационного оборудования на энергообъекте, а также, при необходимости, рекомендации по замене коммутационного оборудования и иного оборудования на объектах прилегающей сети и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ.

# 7.1.5.  По первичному оборудованию:

- Строительство ПС предусмотреть в открытом исполнении ОРУ-110 кВ

- Номинальное напряжение оборудования 110кВ, 10 кВ.

- Количество и мощность трансформаторов 2 х 16 МВА.

7.1.6. Схема распределительного устройства 110 кВ – 4Н-110  «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий»

В ОРУ-110 кВ предусмотреть:

- Трансформаторы тока 110 кВ в сторону силовых трансформаторов с четырьмя вторичными обмотками на номинальный ток 5(1)А, с обмоткой учета класса точности 0.2S

- Трансформаторы напряжения 110 кВ с тремя вторичными обмотками, с обмоткой учета классом точности не ниже 0.2.

- Выключатели 110 кВ элегазовые, колонковые с электромоторным приводом;

- Разъединители 110 кВ с электромоторным приводом главных и заземляющих ножей

7.1.7. Схема ЗРУ 10 кВ – две секции шин секционированные выключателем.

Оборудование 10 кВ с применением вакуумных выключателей. В РУ-10 кВ предусмотреть:

- установку на каждой секции шин четырех линейных ячеек с перспективой увеличения до восьми;

- установку на каждой секции плавно-регулируемого автоматического дугогасящего реактора на расчетные токи компенсации с соответствующими трансформаторами для их присоединения;

- установку в ячейках ввода трансформаторов тока с тремя вторичными обмотками на номинальный ток 5А, с обмоткой учета классом точности не ниже 0.5S;

- установку на каждой секции шин трансформаторов напряжения с тремя вторичными обмотками, с обмоткой учета классом точности не ниже 0.5;

- установку на каждой секции шин ТСН 10/0.4 кВ расчетной мощности, с подключением через ВН-10 кВ;

- установку на каждой секции плавно регулируемого автоматического дугогасящего реактора на расчетные токи компенсации с соответствующими трансформаторами для их присоединения.

# 7.2.  По вторичному оборудованию:

Разработку основных решений по релейной защите и автоматике:

7.2.1. Устройства РЗА согласно требованиям ПУЭ и ПТЭ на стороне 110 кВ, 10 кВ на микропроцессорной базе;

7.2.2. Питание устройств РЗА на постоянном токе, с установкой подзарядных устройств и аккумуляторной батареи необходимой емкости;

7.2.3. Режимы АВР на ПС – силовые трансформаторы, СВ-10 кВ;

7.2.4. Устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР) для каждой секции 10 кВ с блокировкой работы при выбеге электродвигателей;

7.2.5 Автоматику ограничения снижения напряжения (АОСН) для присоединений 10 кВ;

7.2.6. Для ТСН на стороне 0.4 кВ ЗМН-АВР, возврат схемы (ВНР) после восстановления нормального режима ПС;

7.2.7. Предусмотреть для силовых трансформаторов устройство АРКТН с применением регулятора на микропроцессорной базе;

7.2.8. Дуговую защиту (ДЗ) КРУ-10 кВ;

7.2.9.  Логическую защиту шин (ЛЗШ) КРУ-10 кВ;

7.2.10. Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) 10 кВ, с действием на отключение силового трансформатора по цепям основных защит;

7.2.11. Оперативную блокировку;

7.2.12. Применение силовых и контрольных кабелей с изоляцией не распространяющей горения, в том числе контрольных экранированных кабелей;

7.2.13. Выполнить расчет сети постоянного тока ПС с проверкой селективности автоматических выключателей на ЩПТ;

7.2.14. Выполнить расчет сети собственных нужд 0.4 кВ ПС с проверкой селективности автоматических выключателей ЩСН;

7.2.15. Разработать схему размещения устройств РЗА, ПА, РАС и ОМП на объекте строительства;

7.2.16. Разработать схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН;

7.2.17. Определить состав устройств РЗА каждого элемента проектируемого объекта (трансформатор, шины, СКРМ и т.д.) и каждой отходящей ЛЭП;

7.2.18. Определить состав РЗА на противоположных концах ЛЭП.

# 7.3. По средствам связи и телемеханики:

7.3.1. Организацию системы связи по оптоволоконному кабелю, грозозащитному тросу со встроенным оптоволоконным кабелем, радиоканалам   с возможностью передачи данных  телемеханики, РЗА, противоаварийной автоматики с применением аппаратуры связи, с организацией основных и резервных каналов.

Способ организации каналов связи определить в ходе проектирования.

Точки измерения на ПС 110 кВ Ялтинская и объём передаваемой телеинформации корректируется на стадии разработки проектной и рабочей документации и согласовывается с Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ, ДОТиСУ АО «Янтарьэнерго».

7.3.2. Гарантированный источник питания для аппаратуры связи и телемеханики (с аккумуляторной батареей обеспечивающей не менее 6  часов работы оборудования связи и телемеханики от ИБП)

7.3.3. Охранную и противопожарную сигнализацию.

# 7.4. По учету электрической энергии:

7.4.1. Предусмотреть установку счетчиков электрической энергии типа АЛЬФА 1800 соответствующего класса точности в линиях 110 кВ, силовых трансформаторах, линейных ячейках 10 кВ.

7.4.2. Установку НКУ АСКУЭ уровня УСПД  ООО «Эльстер Метроника» с передачей данных в центр сбора информации АО «Западная энергетическая компания», а так же на ИВК ВУ АО «Янтарьэнерго»

# 7.5. По строительной части:

# - Конструктивные решения принять с учетом реконструкции ПС 110 кВ Ялтинская и установки трансформаторов мощностью 25 МВА.

- Архитектуру здания и инженерных сооружений согласовать с АО «Западная энергетическая компания;

- Здание ОПУ-ЗРУ металлическое, модульное с применением энергосберегающих технологий.    Количество этажей - один.    Подъездная дорога к ПС с твёрдым покрытием (асфальт, бетон).

- Ограждение территории ПС железобетонное с соблюдением  требований по обеспечению безопасности объектов электроэнергетики;

В здании ПС предусмотреть:

- ЗРУ-10 кВ;

- ОПУ;

- Помещение аккумуляторной батареи (в случае использования соответствующих аккумуляторов);

- Помещение связи и телемеханики;

- Помещение персонала;

В проекте предусмотреть:

- охранную и пожарную сигнализацию;

- систему вентиляции и кондиционирования;

- основное и аварийное освещение здания ОПУ-ЗРУ;

- эвакуационное освещение;

- освещение  территории ПС;

- возле дверей ЗРУ 10 кВ предусмотреть площадку для разгрузки оборудования.

8.  Условия проектирования:

8.1. Топографические, инженерно-геологические, гидрологические, метеорологические и природоохранные условия площадки ПС, КЛ, необходимые для разработки безопасных, надежных и экономичных, современных технических и конструктивных решений.

8.2. Расчетные климатические условия: район по ветру - IV, по гололеду - II, степень загрязнения атмосферы – III, максимальная температура наружного воздуха +30С, минимальная  - 30С.

8.3. Противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями действующих РД и вновь утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

8.4. Сметную документацию стоимости строительства в текущих ценах.

8.5. Выполнить согласование фирму производителя, типа и характеристик оборудования в спецификации проекта с АО «Западная энергетическая компания».

9. Выделение очередей и пусковых комплексов:

Не требуется.

10. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий

– Раздел «Охрана окружающей среды» с оценкой воздействия ПС на окружающую среду с оформлением отдельного тома.

11. Организация-заказчик  - АО «Западная энергетическая компания».

12. Проектная организация – на основе конкурса.

13. Исходные данные - Перечень исходных данных, сроки передачи Заказчиком исходных данных, определяются договором на проектирование.

14. Сроки выполнения проекта – определяются Договором подряда.

15. Сроки строительства - 2021 – 2024 гг.

16 Сроки проектирования – 2020 г.

16. Дополнительные требования:

- При разработке материалов ОТР, ПД и РД использовать действующие диспетчерские наименования существующих линий электропередачи, подстанций и подстанционного оборудования энергосистемы Калининградской области, согласно актуальным, ежегодно утверждаемым АО «Янтарьэнерго», АО «Западная энергетическая компания» в части касающейся: «Нормальной схеме электрических соединений 60-110-330 кВ АО  «Янтарьэнерго» на предстоящий очередной год» и действующему «Перечню объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ с их распределением по  способу  управления».

- Проектную документацию согласовать с АО «Западная энергетическая компания», АО Янтарьэнерго» и  Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ до направления её в экспертизу.

- Утверждённую проектную документацию представить в трёх экземплярах на бумажном носителе, один экземпляр в электронном виде в формате PDF, DWG, MS OFFICE.

Начальник отдела

капитального строительства                                                                             В.В. Берковский

АО «Западная энергетическая компания»